МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Санкт-Петербургский государственный технический университет

аэрокосмического приборостроения

-----------------------------------------------------------------

Л.А. Нейман

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

в приборо- и

радиоаппаратостроении

Учебное пособие

Санкт-Петербург

1998

ББК К9+3844

УДК 658.382.3:621.37/39

Автор: Нейман Л.А.

09И Безопасность труда в приборо- и радиоаппаратостроении: Учеб. пособие/ СПб ГТУАП. СПб.. 1998

В пособии излагаются методика и последовательность оценки условий труда  на рабочем месте на основе “Гигиенических критериев оценки условий труда” №Р 2.2.013-94. Приводятся методики разработки технических средств улучшения условий труда, обеспечения безопасности трудового процесса. Рассматриваются вопросы обеспечения пожарной безопасности производственных процессов.

Приводится обширный справочный материал, необходимый как для решения практических задач, так и для обучения студентов на конкретных примерах.

Приводятся исходные данные для индивидуальных заданий студентам, изучающим курс “Безопасность жизнедеятельности”.

Пособие предназначено для студентов всех специальностей и форм обучения.

Рецензенты:

Утверждено редакционно-издательским советом

университета в качестве учебного пособия

© Санкт-Петербургский государственный технический университет аэрокосмического приборостроения

1998

# ПРЕДИСЛОВИЕ

Оценка условий труда на рабочем месте приобрела в последнее время чрезвычайную актуальность в связи с изменением форм собственности предприятий, появлением новых, плохо организованных рабочих мест и, практически, полному прекращению деятельности служб, ответственных за безопасность труда. В условиях, когда за создание оптимальных условий труда вынуждены бороться  не только деятели профсоюзного движения, но и сами рабочие, порой имеющие весьма смутное представление о существующих требованиях и нормах, необходимы учебные пособия, которые позволили бы, не обращаясь к обширной справочной литературе, оценить условия труда на конкретном рабочем месте  и помочь рассчитать необходимые средства защиты.

Одновременно необходимо обучать студентов - будущих организаторов производства - основам организации безопасного трудового процесса. Эту цель и преследует данное учебное пособие.

В пособии излагается методика и последовательность оценки условий труда  на рабочем месте на основе “Гигиенических критериев оценки условий труда” №Р 2.2.013-94, приводятся методики разработки технических средств улучшения условий труда и обеспечения безопасности трудового процесса, рассматриваются вопросы обеспечения пожарной безопасности производственных процессов, приводится шкала надбавок к тарифной ставке за работу в опасных и вредных условиях.

Хотя эта шкала для негосударственных предприятий может носить, конечно, только рекомендательный характер, однако позволяет, с одной стороны, работнику грамотно обосновать свои требования к повышению заработной платы за работу в тяжелых условиях, а с другой - работодателю оценить правомерность притязаний работника.

Кроме того, приводится обширный справочный материал, необходимый как для решения практических задач, так и для обучения студентов на конкретных примерах.

Минимальный объем сведений, необходимых для правильной комплексной оценки условий труда и рационализации рабочего места приведен в табл. 1. Часть сведений, которые носят описательный характер, или требуют составления самостоятельных таблиц на основе результатов измерений, вынесены в дополнительные таблицы (характеристика шумности выполняемых работ - табл.6,  фактическое значение шума на рабочем месте - табл.8, оценка физической тяжести выполняемых работ - табл.10, характеристика помещения по условиям электробезопасности - табл.23, характеристика площадки для размещения заземляющего устройства - табл.26, характер зрительных работ - табл.30).  Структура этих таблиц может быть использована в качестве образца при оценке условий труда на конкретном рабочем месте, а сведения, включенные в них - в качестве исходных данных для  формирования индивидуальных заданий студентам, изучающим курс “Безопасность жизнедеятельности”.

Приведенные исходные данные не всегда соответствуют реальным ситуациям,  но подобраны так, что позволяют на конкретных примерах освоить методики соответствующих расчетов. При этом все варианты имеют примерно одинаковую сложность. В зависимости от конкретной специальности и формы обучения студента, преподаватель может внести дополнительные исходные данные, подкорректировать их значения  или исключить нехарактерные для данной специальности.

Индивидуальное  задание представляется на проверку в виде краткой расчетно-пояснительной записки объемом 8-10 стр., в которой приводятся расчеты с необходимыми пояснениями, рисунки, перечень использованной литературы. Записка выполняется на стандартных листах бедой бумаги формата А4. Титульный лист оформляется в соответствии со стандартом университета.

Предлагаемое  пособие целесообразно использовать и при разработке вопросов охраны труда в дипломном проекте.

# АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ И ОПТИМИЗАЦИИ УСЛОВИЙ ТРУДА

Для получения достоверных данных при оценке условий труда и грамотной оптимизации рабочего места необходимо придерживаться такой последовательности:

- выберите в табл.1 исходные данные, соответствующие анализируемому рабочему месту (варианту задания);

- на основании имеющихся исходных данных в соответствии с рекомендациями раздела 1 проведите аттестацию рабочего места;

- в зависимости от фактического состояния условий труда на рабочем месте установите возможный размер доплаты к должностному окладу или тарифной ставке;

- для факторов, значения которых превышают предельно допустимые уровни, руководствуясь рекомендациями, приведенными в разделе.2, разработайте технические средства, позволяющие улучшить условия труда на рабочем месте;

- проведите повторную аттестацию рабочего места и установите, насколько удалось уменьшить воздействие опасных и вредных факторов на работающих и снизить размер доплаты за работу во вредных условиях;

- исходя из класса помещения по степени опасности поражения человека электрическим током, установите требования к эаземлению (занулению) электроустановок и, в случае необходимости, руководствуясь рекомендациями, приведенными в разделе 3, рассчитайте заземляющее устройство;

- используя рекомендации, приведенные в разделе 4, установите нормативное значение освещенности на рабочих местах и, при несоответствии фактической освещенности требованиям к производственному освещению, рассчитайте осветительную установку;

- согласно рекомендациям, изложенным в разделе 5, оцените степень взрывопожароопасности применяемых на рабочих местах веществ и материалов и разработайте мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

- руководствуясь сведениями, приведенными в разделе 6, выберите средства измерения, необходимые для контроля опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах.

# 1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ

## 1.1. Методика аттестации рабочих мест

Все рабочие места не реже двух раз в пять лет подлежат аттестации, по результатам которой они подразделяются на три группы:

- аттестованные - параметры которых полностью соответствуют предъявленным требованиям;

- подлежащие рационализации - несоответствующие параметры которых могут быть доведены до уровня этих требований в процессе рационализации;

- подлежащие ликвидации - параметры которых не соответствуют и не могут быть доведены до уровня установленных требований.

Оценка условий труда выполняется в соответствии с типовым Положением об оценке условий труда на рабочих местах, утвержденным Постановлением ГК СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС №387/22 от 3.10.86 г.

При аттестации рабочих мест на основе фактических значений параметров опасных и вредных производственных факторов составляют "Карту условий труда на рабочем месте".* Степень вредности факторов производственной среды и тяжести работ Хст оценивают в баллах по критериям, приведенным в табл.3 в соответствии с “Гигиеническими критериями оценки условий труда” (№ Р 2.2.013-94). При этом условия труда делятся на три класса: I - оптимальные, II - допустимые и III - вредные.

Число баллов по каждому значимому фактору проставляется в "Карте условий труда". При оценке влияния данного фактора на состояние условий труда учитывается продолжительность его действия в течение смены. Баллы, установленные по степени вредности факторов и тяжести работ Хст, корректируются по формуле Хфакт=ХстТ, где Т - отношение времени действия данного фактора к продолжительности смены. Если время действия данного фактора составляет более 90% рабочей смены, то Т=1.

Если значение фактора производственной среды ниже или равно предельно допустимому или  он отсутствует на данном рабочем месте, то в “Карте условий труда” против соответствующего фактора ставится прочерк.

Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) или предельно допустимого уровня (ПДУ) на рабочем месте считается нарушением норм и правил по охране труда, что не исключает возможности использования техническими инспекторами труда предоставленных им прав.

За работу во вредных и особо опасных условиях труда рабочим, занятым в этих условиях, устанавливаются доплаты по шкале, приведенной в табл.4. Доплаты устанавливаются для конкретных рабочих мест и начисляются только за время фактической занятости на этих местах.

Перечень подлежащих рационализации рабочих мест включается в коллективный договор наряду с мероприятиями по улучшению условий труда и ежегодно пересматривается с учетом проделанной работы. При рационализации рабочих мест составляются новые "Карты условий труда", на основании которых доплаты уменьшаются или отменяются полностью.

Министерства и ведомства могут по согласованию с центральными комитетами профсоюзов вводить в отраслевые положения об оценке условий труда дополнительно к факторам, предусмотренным в “Карте условий труда”, и другие факторы, наиболее полно учитывающие специфику работ, выполняемых на предприятиях данной отрасли, однако общее число факторов производственной среды и тяжести труда не должно превышать восьми.

## 1.2. Порядок заполнения “Карты условий труда на рабочем месте”

Заполнение  раздела “Факторы производственной среды” осуществляется в такой последовательности:

1) Вредные химические вещества

- для вредных химических веществ, имеющихся на рабочем месте (табл.1, ст.15), в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 (табл.5) установите класс опасности и ПДК и занесите значения ПДК в соответствующие графы ”Карты” (при наличии нескольких токсичных веществ учтите возможность суммирования эффекта воздействия*);

- занесите в ”Карту”  фактические значения концентрации вредных веществ на рабочем месте (табл.1, ст.16);

- исходя из класса опасности и превышения ПДК, установите степень вредности  данного фактора Хст в соответствии с “Гигиеническими критериями оценки условий труда” (табл.3);

- оцените возможную продолжительность воздействия данного фактора в течение смены t и рассчитайте параметр T=t/Tc, где Tc - продолжительность смены;

- найдите фактическое значение степени тяжести работ по данному фактору Хфакт=ХстТ и занесите его в ”Карту”.

2) Пыль

- при наличии в воздухе рабочей зоны пыли (аэрозолей) преимущественно фиброгенного действия в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 (табл.5) установите ее класс опасности и ПДК и занесите  найденное значение ПДК в соответствующую графу ”Карты”;

- занесите в ”Карту”  фактическое значение концентрации (табл.1, ст.16);

- исходя из класса опасности пыли и превышения ПДК, установите степень вредности  данного фактора Хст в соответствии с “Гигиеническими критериями оценки условий труда” (табл.3);

- оцените возможную продолжительность воздействия данного фактора в течение смены t и рассчитайте параметр T=t/Tc;

- найдите фактическое значение степени тяжести работ по данному фактору Хфакт=ХстТ и занесите его в ”Карту”.

3) Вибрация**

- для оценки воздействия вибрации на рабочего найдите соответствующее выполняемой работе значение ПДУ вибрации в зависимости от ее типа (ГОСТ 12.1.012-90) и занесите его в “Карту”;

- занесите в ”Карту” фактическое значение уровня вибрации и установите степень вредности  данного фактора Хст в соответствии с “Гигиеническими критериями оценки условий труда” (табл.3);

- оцените возможную продолжительность воздействия данного фактора в течение смены t и рассчитайте параметр T=t/Tc,;

- найдите фактическое значение степени тяжести работ по данному фактору Хфакт=ХстТ и занесите его в ”Карту”.

4) Шум

- для оценки воздействия шума на рабочего найдите в табл.7 соответствующее характеру выполняемой работы значение ПДУ эквивалентного уровня шума [дБ А] и занесите его в “Карту” (см. вариант в табл.1, ст.4 и табл. 6);

- найдите в табл. 8 фактическое значение эквивалентного уровня шума [дБ А], измеренного на аттестуемом рабочем месте, и занесите его в ”Карту” (см. вариант в табл.1, ст.14);

- установите степень вредности  данного фактора Хст в соответствии с “Гигиеническими критериями оценки условий труда” (табл.3);

- оцените возможную продолжительность воздействия данного фактора в течение смены t и рассчитайте параметр T=t/Tc;

- найдите фактическое значение степени тяжести работ по данному фактору Хфакт=ХстТ и занесите его в ”Карту”.

5) Инфракрасное излучение*

- при наличии в помещении тепловых потоков найдите в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 ПДУ интенсивности теплового облучения (табл.9) и укажите в соответствующей графе “Карты”;

- занесите в ”Карту” фактическое значение интенсивности теплового облучения и установите степень вредности  данного фактора Хст в соответствии с “Гигиеническими критериями оценки условий труда” (табл.3);

- оцените возможную продолжительность воздействия данного фактора в течение смены t и рассчитайте параметр T=t/Tc;

- найдите фактическое значение степени тяжести работ по данному фактору Хфакт=ХстТ и занесите его в ”Карту”;

6) Неионизирующее излучение

6.1. Радиочастотный диапазон

- при наличии источника излучения (табл.1, ст.18), исходя из диапазона частот и предполагаемой продолжительности облучения t [ч], рассчитайте ПДУ напряженности ЭМП E=ÝíEt или ПДУ плотности потока энергии ïïÝï=æÝíïïÝt (см. Приложение, разд.1.) и занесите его значение в соответствующую графу “Карты”;

- занесите в ”Карту”  фактическое значение напряженности (ППЭ) ЭМП на рабочем месте (табл.1, ст.19);

- установите степень вредности  данного фактора Хст в соответствии с “Гигиеническими критериями оценки условий труда” (табл.3);

- занесите в ”Карту” фактическое значение степени тяжести работ по данному фактору Хфакт=ХстТ, полагая Т=1.

6.2. Диапазон промышленных частот*

- исходя из предполагаемой продолжительности облучения t [ч], рассчитайте ПДУ напряженности ЭМП промышленной частоты как E=50/(t+2) [кВ/м] (Приложение, раздел 1) и занесите его значение в соответствующую графу “Карты”;

- занесите в ”Карту”  фактическое значение напряженности ЭМП на рабочем месте;

- установите степень вредности  данного фактора Хст в соответствии с “Гигиеническими критериями оценки условий труда” (табл.3);

- занесите в ”Карту” фактическое значение степени тяжести работ по данному фактору Хфакт=ХстТ, полагая Т=1.

6.3. Оптический диапазон (лазерное излучение)*

- занесите значение ПДУ лазерного излучения в соответствующую графу “Карты”;**

- занесите в ”Карту”  фактическое значение плотности потока энергии (энергии импульса) лазерного излучения на рабочем месте;

- установите степень вредности  данного фактора Хст в соответствии с “Гигиеническими критериями оценки условий труда” (табл.3);

- оцените возможную продолжительность воздействия данного фактора в течение смены t и рассчитайте параметр T=t/Tc,;

- найдите фактическое значение степени тяжести работ по данному фактору Хфакт=ХстТ и занесите его в ”Карту”.

7) Температура воздуха на рабочем месте в помещении

- для оценки воздействия параметров микроклимата  на рабочего по описанию выполняемой работы (табл.1, ст.3 и табл.10) определите категорию тяжести физических работ (табл.11);

- найдите соответствующие ей и времени года значения допустимых параметров микроклимата (табл. 12) и занесите их в “Карту” (температура воздуха на улице приведена в табл.1, ст.27);

- занесите в ”Карту” фактическое значение температуры воздуха на рабочем месте;***

- установите степень вредности  данного фактора Хст в соответствии с “Гигиеническими критериями оценки условий труда” (табл.3);

- оцените возможную продолжительность воздействия данного фактора в течение смены t и рассчитайте параметр T=t/Tc;

- найдите фактическое значение степени тяжести работ по данному фактору Хфакт=ХстТ и занесите его в ”Карту”.

8)Тяжесть труда*

- занесите в соответствующую графу “Карты” результаты хронометража работы, выполняемой на рабочем месте, или массу поднимаемого груза;

- укажите в “Карте” допустимую для данного рабочего (в зависимости от его пола и возраста)  тяжесть труда или массу поднимаемого груза;

- установите степень вредности  данного фактора Хст в соответствии с “Гигиеническими критериями оценки условий труда” (табл.3);

- оцените возможную продолжительность воздействия данного фактора в течение смены t и рассчитайте параметр T=t/Tc,;

- найдите фактическое значение степени тяжести работ по данному фактору Хфакт=ХстТ и занесите его в ”Карту”.

9) Просуммируйте баллы в графе  Xфакт и укажите их в конце таблицы.

10) По шкале, приведенной в табл.4, определите размер доплат к тарифной ставке (окладу) за работу в тяжелых условиях труда и занесите их в “Карту”. Эти доплаты должны назначаться руководителем предприятия по согласованию с профсоюзным комитетом.

# 2. РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА

## 2.1. Нормализация параметров воздуха рабочей зоны

Если в результате предварительного анализа при составлении карты условий труда Вы установили, что фактическое значение параметров воздуха рабочей зоны выходит за допустимые значения, то необходимо оптимизировать воздухообмен в помещении. Необходимые для этого расчеты рекомендуется проводить в такой последовательности:

- рассчитайте требуемую кратность воздухообмена, при которой в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 достигаются оптимальные, а при их отсутствии или невозможности достижения, - допустимые значения параметров воздуха рабочей зоны (ПДК вредных веществ см. в табл.5, а ПДУ параметров микроклимата - в табл.14);

- выберите наибольшее из полученных значений и уточните параметры микроклимата, формирующегося при новой кратности воздухообмена;

-  в случае необходимости, подкорректируйте параметры микроклимата за счет дополнительного нагрева или осушения (увлажнения) воздуха.

При расчете требуемой кратности воздухообмена следует иметь в виду:

- при наличии в воздухе рабочей зоны вредных веществ, концентрация которых превышает ПДК, новое значение кратности воздухообмена, обеспечивающей  требуемое качество воздуха, может быть найдено как K2=CI−CII−CK1 [1/ч] (1), где CI - фактическое значение концентрация [мг/м3] вредного вещества в воздухе при исходной кратности воздухообмена K1 (табл.1, ст.16), CIIСПДК - требуемое значение концентрации, Cп 0,3СПДК - концентрация вредного вещества в поступающем в помещение воздухе, СПДК - предельно допустимая концентрация [мг/м3] вредного вещества (табл.5);

- при наличии в воздухе рабочей зоны избытка тепла новое значение кратности воздухообмена, обеспечивающей  требуемое качество воздуха при неизменной мощности источников тепла, находится как K2=ρItI−tρIItII−tK1 (2) [1/ч], где tI- фактическое значение температуры воздуха [оС]  при исходной кратности воздухообмена K1(табл.1, ст.9), tII  - требуемое значение температуры (табл.14), tп - температура поступающего в помещение воздуха (табл.1, ст.27), I, II - плотность воздуха [кг/м3] при соответствующей температуре (табл.12);

- при наличии в воздухе рабочей зоны избытка влаги новое значение кратности воздухообмена, обеспечивающей  требуемое качество воздуха, K2=dI−ddII−dK1 (3) [1/ч], где dI- фактическое значение абсолютной влажности воздуха [г/м3]  при исходной кратности воздухообмена K1, dII  - требуемое значение абсолютной влажности, dп - абсолютная влажность поступающего в помещение воздуха**. Так как при увеличении кратности воздухообмена и постоянной мощности источников тепла  температура воздуха в помещении будет снижаться, то будет уменьшаться и значение dmax. Поэтому требуемая кратность воздухообмена в этом случае может быть найдена либо путем последовательных приближений, либо подключением дополнительных источников тепла для поддержания оптимальной температуры воздуха. При расчете путем последовательных приближений, используя полученное по формуле  (3) значение K2 и пренебрегая изменением плотности воздуха, находят новое значение температуры tII=K1K2tI−t+t(5) [оС], значение dmax при этой температуре и повторяют расчет по формуле (3). Расчет считается законченным, если новое значение K2 отличается от предыдущего не более чем на 10%.

Для уточнения параметров микроклимата, формирующегося в помещении при максимальной расчетной кратности воздухообмена, необходимо по формуле (5) найти новое значение температуры и при этой температуре - относительной влажности воздуха j=100dmaxK1K2dI−d+d* [%]. Если полученное значение температуры окажется ниже допустимого, необходимо рассчитать мощность дополнительных источников тепла, необходимых для ее оптимизации, N=K2VCρtð−tII3600 [кВт], где V - объем помещения [м3], С=1,01 [кДж/кг.град] - удельная теплоемкость воздуха,  - его плотность [кг/м3], tтр - требуемая температура [oC].

## 2.2. Расчет средств защиты от шума

Если в результате предварительного анализа при составлении карты условий труда Вы установили, что фактическое значение уровня шума превышает предельно допустимое - выберите и рассчитайте вариант защиты - кожух на шумящее оборудование, шумопоглощающий экран или акустическую отделку помещения.

При выборе средств защиты от шума следует отдавать предпочтение уменьшению шума в источнике возникновения. Поскольку чаще всего используется стандартное оборудование с шумами механического происхождения, то снижение шума возможно, в основном, за счет установки звукоизолирующего кожуха. Если установка кожуха невозможна или нецелесообразна, то следует применять шумопоглощающие экраны. Если эффективность экрана недостаточна или его невозможно установить без нарушения технологического процесса, то следует применять акустическую отделку помещений. При значительном превышении допустимого уровня шума возможно одновременное использование нескольких или всех средств защиты. Если эти меры недостаточны, то необходимо использовать индивидуальные средства защиты обслуживающего персонала.

Исходными данными для оценки необходимости защиты людей от шума и проведения соответствующих расчетов являются спектр шума, измеренный на рабочем месте, шумность выполняемых работ и размеры производственного помещения.

Расчет средств защиты ведется таким образом, чтобы их эффективность Lз была больше или равна значению Li для каждой из частот.

При проведении расчетов рекомендуется придерживаться такой последовательности:

- сравните фактическое значение спектра уровня шума на рабочем месте, найденное ранее в табл.8, с допустимым (табл.7);

- установите частоты fi, на которых наблюдается превышение допустимого уровня шума, и величину превышения Li.

Эффективность звукоизоляции однослойного кожуха R=17lgf+13lgm-34 (6), где f - частота звука [Гц], m -  масса 1 м2 материала кожуха [кг/м2]. Для повышения эффективности звукоизоляции применяют двухслойные кожухи и нанесение на внутреннюю и наружную поверхности,  соответственно, звукопоглощающего и вибродемпфирующего материалов. Значение массы 1 м2 для различных материалов, используемых при изготовлении кожухов, приведены в табл. 15.

Требуемая эффективность звукоизоляции кожуха Rтр=Lз+10lgSкож/Sист (7), где  Sкож и Sист - площади поверхности кожуха и источника соответственно. В большинстве случаев Sкож/Sист 2, и можно считать, что 10lgSкож/Sист=3 [дБ].

При расчете кожуха рекомендуется придерживаться такой последовательности:

- по формуле (7) найдите требуемую эффективность звукоизоляции кожуха для всех частот, на которых наблюдается превышение допустимого уровня шума;

- для каждой из частот найдите значение массы 1 м2  материала кожуха, обеспечивающего требуемую звукоизоляцию m=10R−17lgf+3413;

- в табл. 14 найдите однослойный материал, масса 1 м2 которого равна или превосходит наибольшее из полученных для разных частот значений, или двухслойный, эффективность звукоизоляции которого равна или превосходит требуемую на всех частотах.

Для снижения уровня шума от источников, которые не могут быть закрыты кожухами,  применяют акустические экраны. Их используют для уменьшения уровня шума в рабочей зоне операторов, если 5Lз10 дБ.

Эффективность звукоизоляции экрана, установленного в свободном пространстве, Rý=10lg(100,1DLI+100,1DLII+100,1DLIII(8), где Li - ослабление кожухом уровня звукового давления’ при огибании его звуковой волной сверху и с боковых сторон. Для помещений эффективность экрана оказывается ниже из-за проникновения за него отраженных от стен звуковых волн. Снижение уровня шума в помещении после установки экрана

DL=10lg1+8pr2B100,1R+8pr2B1 (9),

где r - расстояние от акустического центра источника шума до расчетной точки [м], B и B1 - постоянные помещения до и после установки экрана [м2].

Значения B и B1 вычисляются как B=a1−aSð(10), где Sогр=2(LB+LH+ +BH) - площадь ограждающих конструкций, L, B, H - длина, ширина и высота помещения соответственно, а=1-(1-а0)ml (11) - среднее значение звукопоглощения в помещении (в формулу (10) подставляются соответствующие значения a - до и a1 после установки экрана), m=/4340 и l=4LBH/Sогр. Значения  - коэффициента звукопоглощения воздуха - приведены в табл.16 (для температуры 20 оС и относительной влажности 60%). В большинстве случаев для помещений малых размеров на частотах ниже 1000 Гц приближенно можно считать а=а0, где a0=aiSiSð (12) - средний коэффициент звукопоглощения облицовочных материалов в помещении, аi - значение коэффициента а0 для i-го материала отделки (табл.17), Si - площадь строительных конструкций, отделанная этим материалом.

При расчете экрана рекомендуется придерживаться такой последовательности:

- изобразите в произвольном масштабе взаимное расположение источника шума, защищаемого объекта и экрана (рис.1)*;

Рис. 1

- графически или аналитически для каждого из трех направлений вычислите разность хода лучей, соединяющих источник шума с защищаемым объектом непосредственно и  огибающих экран, то есть l=(a+b)-c, и определите безразмерную величину N=2l/, где  - длина волны излучаемого шума. Значения  для среднегеометрических частот октавных полос приведены в табл.18;

- по графику (рис.2) для найденного значения N определите величину ослабления шума экраном Lэ  по данному направлению**;

- по формуле (8) найдите эффективность звукоизоляции экрана Rэ;

- по формуле (12) для каждой из частот найдите среднее значение коэффициента звукопоглощения акустической отделки а0 до и после установки экрана***;

- по формуле (11) для каждой из частот найдите значение среднего коэффициента звукопоглощения в помещении;

- для каждой из частот по формуле (10) вычислите значения постоянных помещения B и B1 до и после установки экрана, подставив соответствующие значения для а  и Sогр;

- по формуле (9) найдите уровень шума в помещении после установки экрана для каждой из октавных полос и сравните его с требуемым.

Рис.2

Если при всех возможных размерах экрана и материалах его акустической отделки не удается добиться снижения уровня шума до требуемых величин, необходимо помимо экрана использовать акустическую отделку помещения.

Снижение уровня шума в помещении за счет его акустической отделки DL=10lg1+M1+MBB1 (13), где B и В1 - постоянная помещения до и после установки акустической отделки соответственно, М - акустическое отношение.*

Постоянные помещения B и B1 вычисляют по формуле (10), но при расчете B1 в качестве значения среднего коэффициента звукопоглощения помещения принимают величинуa1=a0(Sð−S)+DASð, где A=aоблSобл+Aэn  - звукоизоляция облицовки [м2], aобл - коэффициент звукопоглощения облицовки, Aэ - звукопоглощение объемных конструкций (штучных звукопоглотителей) [м2],  n  - их число.

При расчете акустической отделки помещения рекомендуется придерживаться такой последовательности:

Рис.3

- из табл. 17 для частот, на которых наблюдается превышение допустимого уровня шума, найдите значения коэффициента а0 материалов, используемых в отделке помещения*;

- для каждой из частот по формуле (12) найдите среднее значение коэффициента а0;

- для каждой из частот по формуле (11) найдите значение среднего коэффициента звукопоглощения в помещении а.

- для каждой из частот по формуле (10) найдите значение постоянной помещения B;

- найдите соответствующие им требуемые значения постоянной помещения после его отделки звукопоглощающим материалом B1=8pr2∗100,1DL1+8pr2B−100,1DL при r>2,  или B1=4S∗100,1DLc(1+4ScB−100,1DL при r<2, где L - требуемое снижение уровня шума в соответствующей октавной полосе частот (см. пояснения к формуле 13);

- для каждой из частот найдите требуемый средний коэффициент звукопоглощения помещения после его акустической отделки a1=B1B1+Sð;

- выберите тип облицовочного материала и в табл. 17 найдите значения аобл  для соответствующих частот;

- найдите площадь строительных конструкций, которую необходимо облицевать этим материалом для получения требуемых шумовых характеристик помещения S=a1−a0a−a0Sð;

- выберите наибольшее из полученных для разных частот значение и сравните его с Sогр. Если полученное значение Sобл<0,8 (Sогр-BL), то расчет можно считать законченным. В противном случае, требуемые шумовые характеристики при выбранном отделочном материале не могут быть достигнуты. Необходимо либо выбрать другой отделочный материал с большим коэффициентом звукопоглощения, либо использовать штучные поглотители.

Число требуемых штучных поглотителей n=(a1−a0)Sð−(a−a0)SDAý, где Aэ - эквивалентная площадь одного поглотителя (табл.19), а Sобл - суммарная площадь поверхностей, которые могут быть облицованы поглощающим материалом. Штучные поглотители, как правило, подвешиваются к потолку в шахматном порядке не ближе 2r друг от друга, где r - характерный размер поглотителя (радиус для сферического или длина ребра для куба), так как при более близком расположении их эффективность падает из-за взаимного экранирования.

## 2.3. Расчет средств защиты от электромагнитных полей

Если в результате предварительного анализа при составлении карты условий труда Вы установили, что фактическое значение уровня ЭМП превышает предельно допустимое - выберите и рассчитайте вариант защиты - временем, расстоянием или экранированием источника излучения.

При выборе средств защиты следует отдавать предпочтение экранированию источника излучения, поскольку чаще всего используется стандартное оборудование. Если установка экрана невозможна или нецелесообразна, то может быть применена защита обслуживающего персонала путем удаления рабочего места от источника излучения (источника излучения от рабочего места) или сокращения продолжительности работы в зоне воздействия электромагнитных полей. Если эффективность экрана недостаточна, а сокращение рабочего времени нежелательно, то следует применять отделку помещений материалами, поглощающими электромагнитное излучение. При значительном превышении допустимого уровня ЭМП возможно одновременное использование нескольких или всех средств защиты. Если эти меры недостаточны, то необходимо использовать индивидуальные средства защиты обслуживающего персонала.

Экранирование источников ЭМП может быть полным (при использовании замкнутых экранов) или частичным. В качестве экранов чаще всего используют металлические листы, сетки или решетки, обладающие высокой эффективностью благодаря  высокой отражательной способности металлов в области высокочастотного и СВЧ излучения.

Металлические сетки и решетки обладают меньшей экранирующей способностью, чем сплошные листы, но они удобнее в конструктивном отношении, особенно при необходимости экранирования смотровых и вентиляционных отверстий, окон, дверей и т.д. Защитные свойства сеток зависят от  величины ячейки и толщины проволоки. Сетки, специально предназначенные для экранирования ЭМП, имеют данные об эффективности ослабления на различных частотах (табл.20).

Недостатком отражающих экранов является опасность возникновения за счет отраженного излучения зон с повышенной напряженностью ЭМП за пределами экранируемой территории. От этого недостатка свободны экраны из поглощающих материалов, хотя они и обладают существенно меньшей эффективностью (табл. 21). Радиопоглощающие материалы применяют вместо или совместно с металлическими экранами в качестве облицовки.

В качестве средств индивидуальной защиты применяют комбинезоны или халаты с капюшоном, изготовленные из металлизированной ткани (расстояние между металлическими нитями не более 0,5 мм) и ослабляющие излучение с длиной волны 3,2 см более чем на 20 дБ, а также радиозащитные очки ОР3-5.

Расчет средств защиты ведется таким образом, чтобы их эффективность Lз была больше или равна требуемому значению Lтр.

При проведении расчетов рекомендуется придерживаться такой последовательности:

- вычислите требуемую эффективность средств защиты как DLð=10lgEEïÓ или DLð=10lgïïÝïïÝïÓ [дБ], где индексы “ПДУ” и “ф” соответствуют найденным ранее при составлении карты условий труда допустимому при 8-часовой продолжительности смены и фактическому значениям напряженности электромагнитного поля (плотности потока энергии) на рабочем месте;

- при использовании в качестве средства защиты кожуха из металлического листа найдите его толщину d=DLð15,4fms [мм], где  f - частота излучения [Гц],  - магнитная проницаемость металла [Гн/м], а  - его удельная проводимость [1/Ом.м] (значения  и  приведены в табл. 22);

- при использовании в качестве средства защиты кожуха из металлической сетки подберите в табл. 20 номер сетки, обеспечивающей требуемую эффективность экранирования на заданной частоте ЭМП;

- при использовании в качестве средства защиты экрана из радиопоглощающих материалов подберите в табл.21 материал и изделие из него, обеспечивающие требуемую эффективность.

Если материалы, обеспечивающие требуемую эффективность, не найдены или не подходят по конструктивным соображениям, используйте комбинированную защиту из нескольких материалов или используйте защиту временем и расстоянием.

Допустимая продолжительность работы при воздействии ЭМП в диапазоне частот от 60 кГц до 300 МГц составляет T= 8.10−0,2(DLð−DLý)[ч], а в диапазоне свыше 300 МГц - T=8.10−0,1(DLð−DLý) [ч], где Lз - эффективность используемого экрана (при отсутствии экрана Lз =0)

При защите расстоянием его минимальное значение (от источника излучения до рабочего места) рассчитывается как lmin=lф.100,1DLð−DLý[м] в диапазоне частот от 60 кГц до 300 МГц и как lmin=lф.100,05DLð−DLý в диапазоне частот свыше 300 МГц, где lф - фактическое расстояние до источника излучения [м].

При невозможности защиты временем и расстоянием и недостаточной эффективности экранов необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

В пояснительной записке к данному разделу необходимо привести обоснование выбора типа защиты и использованных материалов, а также все необходимые расчеты.

# 3. РАСЧЕТ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ

## 3.1. Оценка необходимости применения защитных устройств

В качестве меры защиты людей от поражения электрическим током применяются защитное заземление* (в сетях с изолированной нейтралью) и зануление** (в сетях с глухозаземленной нейтралью) нетоковедущих частей электрооборудования.

Исходными данными для оценки необходимости защиты людей от поражения электрическим током и проведения соответствующих расчетов являются характеристика производственного помещения, напряжение сети и  режим нейтрали.

При проведении оценки рекомендуется придерживаться такой последовательности:

- сравните сочетания факторов электрической опасности, характеризующих производственное помещение до рационализации рабочих мест (табл.1, ст.22 и табл.23)  с приведенными в “Классификации помещений по степени опасности поражения электрическим током” (табл.24) и сделайте вывод о том, какому классу опасности соответствует производственное помещение;

- руководствуясь данными табл.25, проверьте, не изменился ли класс опасности производственного помещения после рационализации рабочих мест, и, в случае необходимости, уточните его;

- в табл.1, ст.23 найдите напряжение сети, соответствующее данному рабочему месту;

- оцените, возможно ли применение такого напряжения сети в помещении без дополнительных мер по обеспечению электробезопасности рабочих.

При этом следует иметь в виду, что в соответствии с “Правилами устройства электроустановок потребителей (ПУЭ)” защитное заземление или зануление электроустановок следует выполнять при напряжении питания 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока во всех случаях. При напряжении питания выше 42, но ниже 380 В переменного тока, и выше 110, но ниже 440 В постоянного тока, защитное заземление (зануление) электроустановок выполняется  только в помещения с повышенной опасностью и особо опасных по поражению электрическим током, а также в наружных электроустановках. Во взрывоопасных зонах всех классов защитному заземлению (занулению) подлежат все электроустановки, независимо от напряжения питания. Является ли зона установки электрооборудования в помещении взрывоопасной указано в табл.1, ст.23.*

Если в результате проведенного анализа Вы установили, что дополнительные меры по обеспечению электробезопасности не нужны, то на этом работа над разделом заканчивается, но в пояснительной записке необходимо подробно объяснить, на основании чего Вы пришли к такому заключению и какими еще мерами кроме заземления (зануления) корпусов электрооборудования можно обеспечить электробезопасность рабочих.

В противном случае необходимо произвести расчет заземляющего устройства (ЗУ), которое будет использоваться в качестве защитного в сетях с изолированной нейтралью или рабочего в сетях с глухозаземленной нейтралью. Расчет допустимого сопротивления участка цепи фаза-нуль при устройстве зануления в данном пособии не рассматривается.

## 3.2. Расчет заземляющего устройства

При расчете ЗУ рекомендуется придерживаться такой последовательности:

- найдите в табл.26 характеристику площадки для размещения ЗУ, соответствующую данному рабочему месту (табл.1, ст.26);

- в зависимости от режима нейтрали и напряжения питания электрооборудования выберите требуемое значение сопротивления ЗУ RЗУ (табл. 27);

- в табл.28 найдите удельное сопротивление грунта, соответствующего характеристике площадки;

- при наличии железобетонного фундамента, который можно использовать в качестве естественного заземлителя, найдите его сопротивление

R=0,5ρýS[Ом],

где S - площадь фундамента, ρý=ρ11−e−mlS+ρ21−e−hSl- эквивалентное удельное сопротивление грунта [Ом.м], 1 и 2 - удельное сопротивление верхнего и нижнего слоя грунта соответственно, l - толщина верхнего слоя грунта [м],  и  - безразмерные коэффициенты, зависящие от соотношения 1 и 2 ** ;

- сравните полученное значение Rф с требуемым сопротивлением ЗУ.

Если полученное значение меньше требуемого, то на этом расчет заканчивается, а в пояснительной записке приводятся результаты расчета и указывается порядок и периодичность контроля сопротивления ЗУ. В противном случае, а также при отсутствии фундамента, пригодного для использования в качестве естественного ЗУ, необходимо рассчитать искусственное заземляющее устройство, при подключении которого параллельно естественному сопротивлению фундамента, будет обеспечено требуемое сопротивление ЗУ. Для этого:

- найдите требуемое значение сопротивления искусственного ЗУ

R≤RRÓR−RÓ* ;

- выберите тип ЗУ - выносной (при напряжении до 1000 В) или контурный, а также конструкцию ЗУ - с расположением вертикальных заземлителей в один или несколько рядов или по контуру защищаемого участка** ;

- исходя из размеров участка и конструкции ЗУ, выберите длину соединительной полосы lп=(0,2-1) Lуч;

- найдите число полос nп и число вертикальных заземлителей nв;

- найдите длину вертикального заземлителя как lв=lп/A, задавшись значением А=1, 2 или 3 (длина вертикального заземлителя может лежать в пределах от 1,5 до 18 м);

- найдите сопротивление одной горизонтальной полосы R=ρ22pllnl2dh, где 2 - удельное сопротивление нижнего слоя грунта [Ом.м], lп- длина соединительной полосы [м], dп - диаметр соединительной полосы (выбирается в пределах 0,01-0,025 м), h - глубина заложения полосы [м] (выбирается в пределах 0,5 - 2 м в зависимости от глубины промерзания почвы);

- найдите сопротивление одиночного вертикального заземлителя R=ρ22plln2ld+12ln4l+l4l−l, где l=l2+h−d2 - глубина заложения вертикального заземлителя [м], а dв - его диаметр (выбирается в пределах от 0,02 до 0,06 м и превышает диаметр соединительной полосы в 2-2,5 раза; для уголковой стали d=0,95b,  где b -ширина уголка);

Рис.4. Схема размещения заземляющего

устройства

- найдите  результирующее значение сопротивления искусственного заземлителя R=RRRnh+Rnh, где г и  в - коэффициенты использования соединительных полос и вертикальных заземлителей (табл.29).

Если полученное значение меньше требуемого (но не более чем в 2 раза), то на этом расчет ЗУ заканчивается.  В пояснительной записке помимо расчетов ЗУ необходимо привести схему расположения заземляющего устройства на участке с указанием размеров элементов (рис.4), а также указать периодичность и методы контроля сопротивления ЗУ.

В противном случае необходимо повторить расчет, изменив значение параметра А или размещение элементов ЗУ.

Требования к периодичности и средствам контроля ЗУ приведены в ГОСТ 12.1.030-88, в соответствии с которым вновь вводимые в эксплуатацию ЗУ подлежат испытанию при приемке, а затем в течение первых двух лет эксплуатации дважды (в период наибольшего высыхания и промерзания почвы) и далее с периодичностью не реже одного раза в год. Для испытания ЗУ применяются методы “амперметра-вольтметра”, “трех измерений”, а также логометрические мегомметры типа МС-08, реализующие в одном приборе метод “амперметра-вольтметра”.

# 4. ОПТИМИЗАЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА

## 4.1. Оценка пригодности осветительной установки

Замена осветительной установки необходима, если фактическая освещенность рабочей поверхности не соответствует точности зрительной работы. Для того чтобы убедиться в целесообразности ее замены, проделайте следующие операции:

- по описанию зрительной работы (табл.1, ст.5 и табл.30) установите, какому разряду и подразряду точности зрительных работ по СНиП II-4-79 (табл.31) она соответствует;*

- выберите тип источника света (люминесцентные лампы или лампы накаливания), удовлетворяющий требованиям технологического процесса и условиям эксплуатации**;

- сравните фактическое значение освещенности рабочей поверхности от светильников общего и местного освещения (табл.1, ст.13, 14) с нормативным для найденного разряд и подразряда зрительных работ (табл.31).

Если фактическое значение освещенности рабочей поверхности отличается от нормативного для выбранного типа источников света более чем на (-10...+20) %, то замена осветительной установки необходима.

При выборе нормативного значения освещенности необходимо учитывать, что в производственных помещениях используются системы освещения двух типов: общего (светильники, установленные на потолке помещения, равномерно освещают всю рабочую зону) и комбинированного (к общему освещению добавляется местное). Система общего освещения в гигиеническом отношении более совершенна благодаря равномерному распределению яркости в поле зрения, однако система комбинированного освещения более эффективна и экономична, хотя капитальные затраты на ее осуществление выше. В помещениях, где выполняются работы 1-IV разрядов, рекомендуется применять систему комбинированного освещения. Какая именно система применена на исследуемом рабочем месте, можно определить по значению фактической освещенности, создаваемой светильниками местного света (табл.1, ст.14). При Ем=0 используется система общего освещения.

Для систем комбинированного освещения доля освещенности рабочей поверхности, приходящаяся на светильники общего освещения Ено, должна составлять 10% от нормированного значения Енк, но не менее 150 лк для газоразрядных ламп и в пределах 50 - 100 лк для ламп накаливания. При этом нормированное значение освещенности от светильников местного света Енм=Енк-Ено.

Если проведенный анализ показал, что в замене осветительной установки нет  необходимости, то в пояснительной записке должно быть указано, на основании чего Вы пришли к такому заключению.

## 4.2. Расчет осветительной установки

В ходе проектирования осветительной установки необходимо выполнить расчеты общего освещения (расчет светильников местного освещения в системе комбинированного в данном пособии не рассматривается, так как осуществляется в очень редких случаях на основе точечного метода). При этом необходимо учитывать следующее.

Тип светильника и его конструктивное исполнение выбираются в зависимости от параметров микроклимата производственного помещения,  взрывопожароопасности зоны установки электрооборудования, характера выполняемой в помещении работы, характеристик светораспределения, формы кривой силы света и экономических показателей.

В качестве светильников общего освещения чаще всего применяются светильники прямого и преимущественно прямого света, в меньшей степени - светильники рассеянного, преимущественно рассеянного и отраженного света.

В соответствии с ГОСТ 17677-82 “Условные обозначения светильников” они делятся в зависимости от формы кривой силы света (КСС) на следующие группы: Г - глубокая, Д - косинусная, М - равномерная, С - синусная, К - концентрированная, Л - полуширокая, Ш - широкая (рис.5). Для повышения коэффициента использования светового потока в помещениях с большой высотой следует применять светильники групп Г, Д и К. Область применения и основные характеристики наиболее распространенных типов светильников приведены в табл.32.

Расчет рекомендуется выполнять методом “светового потока” (“коэффициентов использования”), предназначенным для определения средней освещенности горизонтальной плоскости светильниками общего освещения, в такой последовательности:

- выберите из табл.32 тип светильника, соответствующий принятому ранее источнику света  (для люминесцентных ламп, ДРЛ или ламп накаливания) и удовлетворяющий требованиям по условиям эксплуатации и распределению светового потока;

Рис.5. Типовые кривые

силы света светильников

- определите высоту подвеса светильников над рабочей поверхностью h=H-hс-hр, где Н - высота помещения [м], hc - расстояние от светильника до потолка (длина подвеса) [м], hр=0,8 м - высота рабочей поверхности от уровня пола;

- выберите из табл.33 для КСС светильника наиболее выгодное отношение  расстояния между соседними светильниками (рядами светильников) l1 к высоте их подвеса =l1/h, определяющее экономичность и равномерность общего освещения, а также расстояние от стен до крайних светильников (рядов светильников) l2=(0,3-0,5)l1;

- изобразите в масштабе в соответствии с исходными данными план производственного помещения и укажите на нем расположение светильников*;

- вычислите индекс помещения i=LB/h(L+B), где L - длина помещения [м], В - ширина помещения [м];

а)													б)

Рис.6. Рекомендуемые схемы размещения светильников в помещении

а) с лампами накаливания и ДРЛ; б) с люминесцентными лампами

- исходя из предполагаемого цветового решения производственного помещения, задайтесь одним из вариантов сочетания коэффициентов отражения потолка, стен и рабочей поверхности (пола) и по табл.33 определите коэффициент использования светового потока  для КСС, соответствующей выбранному светильнику;

- задайтесь значениями коэффициентов запаса К* и неравномерности освещения z**;

- вычислите световой поток ламп, которые должны быть установлены в светильниках общего освещения, F=104EminLBKzhhcnN, где Emin - нормированная освещенность рабочей поверхности [лк] (в системе комбинированного освещения Emin=Ено - см. стр.23), L и B - длина и ширина помещения соответственно [м], К - коэффициент запаса, z - коэффициент неравномерности освещения, n - число ламп в светильнике,  N - число светильников в помещении,  - коэффициент использования светового потока [%], c - КПД светильника [%];

- найдите в табл.35 лампу соответствующего типа со световым потоком, отличающимся от расчетного не более чем на -10...+20%;

- проверьте по табл.32 может ли эта лампа по своим габаритам и мощности быть установлена в выбранном Вами светильнике;

- при положительном ответе на предыдущий вопрос Ваша работа над этим разделом закончена.

В пояснительной записке необходимо обосновать выбранные величины, привести все расчеты, схему размещения светильников и указать периодичность контроля осветительной установки, При этом надо иметь в виду, что в процессе эксплуатации установок искусственного освещения необходимо регулярно производить замену перегоревших или отработавших свой срок ламп, контроль напряжения в осветительной сети, регулярную окраску или побелку стен и потолка. Периодически, но не реже одного раза в год, должен проводиться контроль освещенности рабочих поверхностей с помощью люксметров.

Если лампа с подходящим световым потоком в таблице не обнаружена, или она не может быть установлена в выбранный светильник, то необходимо повторить расчет, предварительно изменив расстановку или тип светильников, либо выбрав светильник того же типа, но с другим числом ламп (с лампами другой мощности).

# 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

## 5.1. Методика оценки взрывопожароопасности производства

По взрывопожарной и пожарной опасности производственные помещения и здания подразделяются на категории А, Б, В1 - В4, Г и Д (табл.36.).* Определение категорий производится путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям от высшей (А) к низшей (Д) для наиболее неблагоприятного в отношении пожара или взрыва периода с учетом вида находящихся в аппаратах и помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также особенностей технологических процессов.

Здание относится к категории А, если суммарная площадь помещений категории А в нем превышает 5 % площади всех помещений или 200 м2.

Допускается не относить здание к категории А, если суммарная площадь помещений этой категории не превышает в здании 25 % суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 м2), и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения.

Здание относится к категории Б, если одновременно выполнены два условия - здание не относится к категории А и суммарная площадь помещений категорий А и Б превышает 5 % суммарной площади всех помещений или 200 м2.

Допускается не относить здание к категории Б, если суммарная площадь помещений категорий А и Б в здании не превышает 25 % суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 м2) и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения.

Здание относится к категории В, если одновременно выполнены два условия - здание не относится к категориям А или Б и суммарная площадь помещений категорий А, Б и В превышает 5 % (10 %, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммарной площади всех помещений.

Допускается не относить здание к категории В, если суммарная площадь помещений категорий А, Б и В в здании не превышает 25 % суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 3500 м2) и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения.

Здание относится к категории Г, если одновременно выполнены два условия - здание не относится к категориям А, Б или В и суммарная площадь помещений категорий А, Б, В и Г превышает 5 % суммарной площади всех помещений.

Допускается не относить здание к категории Г, если суммарная площадь помещений категорий А, Б, В и Г в здании не превышает 25 % суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 5000 м2) и помещения категорий А, Б, В оборудуются установками пожаротушения.

Здание относится к категории Д, если оно не относится к категориям А, Б, В или Г.

Пожароопасные свойства применяемых веществ и материалов устанавливаются по результатам испытаний или расчетов по стандартным методикам с учетом параметров состояния (давления, температуры и т.д.) или на основании справочных данных. При этом допускается использование показателей пожарной опасности для смесей веществ и материалов по наиболее опасному компоненту.

При расчете избыточного давления взрыва следует выбирать наиболее неблагоприятный вариант аварии или период нормальной работы аппаратов, при котором во взрыве участвует наибольшее количество веществ или материалов, наиболее опасных в отношении последствий взрыва.

Избыточное давление взрыва жидких и газообразных горючих веществ, состоящих из атомов С, Н, О, N, С1, Вг, I, F, определяется по формуле

DP=Pmax−P0100mZVρK [кПа], 		(14)

где Pmax -  максимальное давление взрыва стехиометрической газовоздушной или паровоздушной смеси в замкнутом объеме, определяемое экспериментально или по справочным данным (при отсутствии данных допускается принимать Рmax =900 кПа);

P0 - начальное давление  [кПа] (допускается принимать P0=101 кПа);

m - масса горючего газа или паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, вышедших в результате расчетной аварии в помещение [кг];

Z - коэффициент участия горючего во взрыве, который может быть рассчитан на основе характера распределения газов и паров в объеме помещения (допускается принимать значение Z по табл. 37);

V - свободный объем помещения [м3] (определяется как разность между объемом помещения и объемом, занимаемым технологическим оборудованием; допускается принимать равным 80 % геометрического объема помещения);

ρ=M22,4131+0,00367tp[кг/м3] - плотность газа или пара при расчетной температуре tp;

М - молярная масса [кг/кмоль];*

tp - расчетная температура [оС] (в качестве расчетной принимается максимально возможная температура воздуха в данном помещении или по технологическому регламенту с учетом возможного повышения температуры в аварийной ситуации; допускается принимать tp=61 оС);

Cc=1001+4,84β [% (об)] - стехиометрическая концентрация горючих газов или паров;

β=nc+nH−nX4−nO2 - стехиометрический коэффициент кислорода в реакции горения;

nC, nH, nO, nX -  число атомов С, Н, О и галоидов в молекуле горючего (см. табл.5);

Кн - коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и неадиабатичность процесса горения (допускается принимать Кн =3).

Расчет избыточного давления взрыва пылей производится по формуле

DP=mHTP0ZVρpT0K,			(15)

где НT  - удельная теплота сгорания [Дж/кг];

в - плотность воздуха до взрыва при начальной температуре Т0  [кг.м-3];

Ср=1,01.103  [ Дж/кгК] - теплоемкость воздуха;

Т0 - начальная температура воздуха [К];

Z=0,5F - коэффициент yчастия взвешенной пыли во взрыве;

F - массовая доля частиц пыли размером менее критического, с превышением которого аэровзвесь становится взрывобезопасной, то есть. неспособной распространять пламя.

При отсутствии сведений для расчета допускается принимать Z= 0,5.

Расчетное избыточное давление взрыва Р для веществ и материалов, способных взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, определяется экспериментально в натурных испытаниях или по приведенной выше методике, полагая Z = 1 и принимая в качестве величины HT, энергию, выделяющуюся при взаимодействии (с учетом сгорания продуктов взаимодействия до конечных соединений). В случае,  когда определить величину Р не представляется возможным, следует принимать ее превышающей 5 кПа.

Масса горючего газа или паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, вышедших в результате расчетной аварии в помещение, определяется исходя из следующих предпосылок:*

а) происходит расчетная авария одного из аппаратов;

6) все содержимое аппарата поступает в помещение;

в) утечка веществ из трубопроводов, питающих аппарат, происходит одновременно как по прямому, так по и обратному потоку в течение времени, необходимого для отключения трубопроводов.

Расчетное время отключения трубопроводов определяется в каждом конкретном случае исходя из реальной обстановки и должно быть минимальным с учетом паспортных данных на запорные устройства, характера технологического процесса и вида расчетной аварии.

Расчетное время отключения трубопроводов следует принимать равным:

- времени срабатывания системы автоматики отключения трубопроводов согласно паспортным данным установки, если вероятность отказа системы автоматики не превышает 10-6 в год или обеспечено резервирование ее элементов;

- 120 с, если вероятность отказа системы автоматики превышает 10-6 в год и не обеспечено резервирование ее элементов;

- 300 с при ручном отключении.

г) происходит испарение с поверхности разлившейся жидкости, площадь испарения при разливе на пол определяется (при отсутствии справочных данных) исходя из расчета, что 1 л смесей и растворов, содержащих 70 % и менее (по массе) растворителей, разливается на площади 0,5 м2 а остальных жидкостей - на 1 м2 пола помещения:

д) происходит также испарение жидкости из емкостей, эксплуатируемых с открытым зеркалом жидкости, и со свежеокрашенных поверхностей;

е) длительность испарения жидкости принимается равной времени ее полного испарения, но не более 3600 с.

Количество пыли, которое может образовать взрывоопасную смесь, определяется из следующих предпосылок:*

а) расчетной аварии предшествовало пыленакопление в производственном помещении, происходящее в условиях нормального режима работы (например, вследствие пылевыделения из негерметичного производственного оборудования);

б) в момент расчетной аварии произошла плановая (ремонтные работы) или внезапная разгерметизация одного из технологических аппаратов, за которой последовал аварийный выброс в помещение всей находившейся в аппарате пыли.

## 5.2. Требования к электрооборудованию

Правила устройства электроустановок потребителей (ПУЭ) регламентируют требования к исполнению электрооборудования, эксплуатируемого в производственных помещениях и на открытых площадках, в зависимости от взрывопожароопасности зон размещения. Классификация зон по взрывной и пожарной опасности приведена в табл.38.

Допустимые уровни защиты электрооборудования при его установке во   взрывопожароопасных зонах приведены в табл.39, условные обозначения степеней защиты оболочек электрооборудования - в табл. 40, а характеристика уровней взрывозащиты электрооборудования - в табл. 41.

Согласно ГОСТ14254-80 степени защиты оболочек (кожухов, корпусов) электрооборудования условно обозначаются в виде букв IP и последующих за ними цифр, первая из которых обозначает степень защиты персонала от соприкосновения с токоведущими частями, находящимися внутри оболочки, и степень защиты оборудования от попадания внутрь оболочки посторонних тел, а вторая - степень защиты оборудования от попадания внутрь оболочки воды, например, IP44.

Оборудование, устанавливаемое во взрывоопасных зонах, должно иметь взрывозащищенное исполнение, которое в зависимости от уровня взрывозащиты может иметь одно из следующих исполнений: повышенной надежности против взрыва, взрывобезопасное или особо взрывобезопасное.

## 5.3. Маркировка взрывозащищенного электрооборудования

Электрооборудование, устанавливаемое во взрывоопасных зонах, должно быть во взрывозащищенном исполнении. Согласно ГОСТ 12.2.020-84 взрывозащищенное электрооборудование для вутренней и наружной установки (кроме рудничного) должно иметь маркировку взрывозащиты, содержащую знаки в приведенной ниже последовательности:

а) знак уровня взрывозащиты:

2 - повышенной надежности против взрыва, в котором взрывозащита обеспечивается только в нормальном режиме работы;

1 - взрывобезопасное, в котором взрывоэащита обеспечивается как при нормальном режиме работы, так и при вероятных повреждениях, кроме повреждения средств взрывозащиты;

0 - особо взрывобезопасное, в котором по отношению к взрывобезопасному электрооборудованию приняты дополнительные средства взрывозащиты;

б) знак Ех, указывающий, что электрооборудование соответствует ГОСТ 12.2.020-84 и стандартам на виды взрывозащиты;

в) знак вида взрывоэащиты:

d - взрывонепроницаемая оболочка;

ia, id, ic  - искробезопасная электрическая цепь;

e - защита вида “е";

p - заполнение или продувка под  избыточным давлением;

o - масляное заполнение оболочки;

q - кварцевое заполнение оболочки;

s - специальный вид взрывозащиты;

г) знак группы или подгруппы электрооборудования:

II - для взрывозащищенного электрооборудования, не подразделяющегося на подгруппы;

IIA, IIB или IIC - для взрывозащищенного электрооборудования, имеющего взрывонепроницаемую оболочку и (или) искробезопасную цепь и подразделяющегося на подгруппы;

д) знак температурного класса электрооборудования.

В зависимости от значения предельной температуры электрооборудования, способной привести к самовоспламенению горючих смесей, электрооборудование группы II подразделяется на шесть температурных классов, соответствующих группам взрывоопасных смесей:

| T1 - | свыше 450°С | T4 - | 135-200°С |
| --- | --- | --- | --- |
| T2 - | 300-350°С | T5 - | 100-135°С |
| T3 - | 200-300°С | T6 - | 85-100°С |

Примеры распределения по группам для некоторых взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом приведены в табл.42.

Маркировка взрывозащиты выполняется в виде цельного, не разделенного на части знака, располагаемого на видном месте оболочки электрооборудования или на табличке, прикрепленной к оболочке. Примеры маркировки взрывозащиты приведены в табл.43.

## 5.4. Расчет средств защиты

Основными причинами пожара от электроустановок являются короткое замыкание, перегрузка, большое переходное сопротивление, искрение и электрическая дуга.

Эффективным средством защиты электрооборудования от токов перегрузки и короткого замыкания является использование плавких предохранителей или автоматов защиты. К наиболее простым и дешевым средствам защиты относятся плавкие предохранители, которые в сетях до 1000 В считаются основным видом защиты. Предохранители и плавкие вставки характеризуются следующими параметрами:

- номинальным напряжением предохранителя, при котором он длительно способен работать;

- номинальным током предохранителя, равным наибольшему номинальному току плавкой вставки, которая может быть установлена в данный предохранитель;

- номинальным током плавкой вставки, который вставка выдерживает неограниченно долгое время;

- минимальным испытательным током плавкой вставки, при котором вставка перегорает за время менее 1 ч.

Номинальное напряжение предохранителей и их вставок должно выбираться равным напряжению сети и отличаться от него не более чем на 10%. Установка предохранителей на меньшее напряжение, чем напряжение сети, не допускается во избежание короткого замыкания, так как изоляция каждого предохранителя рассчитана на определенное напряжение. Установка предохранителей, рассчитанных на большее номинальное напряжение, чем напряжение сети, также не рекомендуется, так как нарушаются условия гашения дуги и ухудшаются защитные характеристики вставки.

Номинальный ток плавкой вставки Iвст следует выбирать минимальным, но таким, чтобы плавкая вставка не перегорала при прохождении по ней длительного тока нагрузки с максимальным значением Iн. Это обеспечивается при условии Iвст=КIн где К - коэффициент запаса. Для постоянной нагрузки  К=1,1-1,25.

При переменной нагрузке плавкая вставка не должна перегорать во время кратковременных перегрузок, поэтому ее номинальный ток выбирают из следующих условий:

- для электродвигателей с нечастыми пусками, а также при длительности перегрузки в пределах 2-3 с Iвст=Iпер/2,5, где Iпер - ток перегрузки (пусковой ток), который для электродвигателей принимают равным Iпер=(2-10)Iн;

- для  электродвигателей с частыми пусками или длительностью перегрузки до 10 с Iвст=Iпер/(1,6-2,0).

Для бортовой аппаратуры расчет плавких вставок проводят из следующих условий:

- для стеклянно-плавких (СП) и малоинерционных (ПМ) Iвст=(1,21-1,37)Iн;

- для инерционно-плавких (ИП), защищающих электрические цепи с большими пусковыми токами, Iвст=(1,25-1,5)Iн;

- для тугоплавких (ТП) - Iвст=(1,4-1,5)Iн.

Номинальные значения токов для некоторых типов плавких вставок приведены в табл.44.

## 5.5. Первичные средства пожаротушения

В соответствии с типовыми правилами пожарной безопасности промышленных предприятий все производственные, складские, вспомогательные и административные здания должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения, использующимися для локализации и ликвидации небольших загораний, а также пожаров в их начальной стадии развития.

Количество и вид первичных средств пожаротушения назначается в зависимости от физико-химических и пожароопасных свойств применяемых горючих веществ, их отношения к огнегасительным веществам, а также площади производственного помещения. При этом необходимое количество первичных средств пожаротушения задается отдельно для каждого помещения в соответствии с табл.45.

Помещения, оборудованные автоматическими стационарными установками пожаротушения, обеспечиваются первичными средствами в количестве 50% от расчетного. Отдельные пожароопасные производственные установки (окрасочные камеры, закалочные ванны, установки для мойки и обезжиривания деталей, сушильные камеры и т.п.) оборудуются не менее чем двумя огнетушителями.

Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных зданиях и на территориях промышленных предприятий, как правило, должны устанавливаться специальные пожарные щиты с набором, включающим в себя: пенных огнетушителей - 2, углекислотных огнетушителей - 1, ящиков с песком - 1, кусков плотного полотна (асбест, войлок) - 1, ломов - 2, багров - 3, топоров - 2. Пожарные щиты устанавливаются на видных и легкодоступных местах, по возможности, ближе к выходам из помещений. Территории предприятий обеспечиваются пожарными щитами из расчета - один щит на площадь  до 5000 м2.

В начальной стадии пожара очаг загорания обычно тушат огнетушителями. При выборе типа огнетушителя необходимо иметь в виду, что:

- химические пенные огнетушители предназначены для тушения загораний любых веществ и материалов за исключением щелочных металлов и веществ, горящих без доступа воздуха, а также электрооборудования, находящегося под напряжением; пена образуется внутри огнетушителя в результате реакции между двумя составами - щелочным (на основе NaOH) залитым в стальной корпус огнетушителя, и кислотным (на основе H2SO4), залитым в полиэтиленовый стакан, помещенный в верхней части корпуса;

- воздушно-пенные огнетушители предназначены для тушения загораний любых веществ и материалов за исключением щелочных металлов и веществ, горящих без доступа воздуха, а также электрооборудования, находящегося под напряжением; воздушно-механическая пена образуется при прохождении 5-6-процентного водного раствора поверхностно-активного вещества, вытесняемого из корпуса через распылитель под действием давления рабочего газа;

- порошковые огнетушители предназначены для тушения загораний легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, щелочноземельных металлов, электроустановок, находящихся под напряжением, а также пожаров на объектах с большими материальными ценностями (лаборатории, музеи, картинные галереи и т.п.); огнетушащими веществами являются карбонаты щелочных металлов, которые вытесняется из корпуса огнетушителя избыточным давлением рабочего газа, хранящегося во вспомогательном баллоне, или за счет давления, постоянно поддерживаемого в корпусе;

- углекислотные огнетушители предназначены для тушения загораний любых веществ и материалов (кроме веществ, которые могут гореть без доступа воздуха), а также для тушения электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В; огнетушащим средством является углекислота (двуокись углерода), которая находится в огнетушителе в жидкой фазе и превращается в смесь из газовой и твердой (в виде снега) фаз при вытекании из корпуса через насадок в виде диффузора;

- хладоновые огнетушители предназначены для тушения небольших очагов загорания различных веществ, тлеющих материалов (хлопка, изоляционных материалов), а также электроустановок, находящихся под напряжением не более 380 В; огнетушащим средством являются вещества на основе галоидированных углеводородов (бромистый этил, хладон и др.), образующих при выпуске из корпуса через насадок струю, состоящую из мелкодисперсных капель.

Твердую (снегообразную) углекислоту применяют  для тушения огня на воздухе. Испаряясь, она охлаждает горящий объект и снижает содержание кислорода в зоне горения.

Основные технические характеристики некоторых типов огнетушителей приведены в табл.46.

## 5.6. Автоматическая пожарная сигнализация

Применение автоматических средств обнаружения пожаров является одним из основных условий обеспечения пожарной безопасности на производстве, так как позволяет своевременно известить о пожаре и принять меры к его ликвидации. Чаще всего для этих целей используются системы электрической пожарной сигнализации (автоматической или ручной), в состав которых входят извещатели, линии связи, приемные станции (коммутаторы), источники питания, звуковые и световые средства сигнализации. Основными элементами систем являются пожарные извещатели, преобразующие физические параметры, характеризующие пожар (тепло, дым, свет), в электрические сигналы.

По способу соединения извещателей с приемной станцией различают две системы - лучевую (рис.5.1,а) и кольцевую (рис,5.1,б).

а)							б)

Рис.5.1. Системы электрической пожарной сигнализации:

1 - приемные станции; 2 - извещатели; 3 - лучи и кольцо соответственно

Лучевая система применяется для обслуживания отдельно стоящих объектов и ручных пожарных извещателей, кольцевая - при обслуживании группы извещателей, расположенных в одном или в смежных помещениях.

При выборе пожарных извещателей необходимо учитывать характер горения веществ, то есть какие физические параметры пожара преобладают в начальной стадии горения, а также условия эксплуатации и взрывопожароопасность зон размещения извещателей.

Основными характеристиками автоматических пожарных извещателей являются: чувствительность - пороговое значение контролируемого параметра, при котором извещатель срабатывает; инерционность - промежуток времени от начала воздействия порогового значения контролируемого параметра до срабатывания извещателя; зона действия - контролируемое пространство (площадь потолка или пола), в пределах которого регистрируется возникший пожар; надежность -  свойство извещателя сохранять работоспособность в определенных условиях эксплуатации; конструктивное исполнение - обычное, взрывозащищенное, тропическое, взрывобезопасное для различных условий эксплуатации (температуры, относительной влажности, наличия агрессивных, взрывоопасных сред и т.п.).

По принципу действия автоматические пожарные извещатели делятся на:

- тепловые, которые бывают максимального (ИП-104-1, ИП-105-2/1, ТРВ-2), дифференциального (ДПС-0З8) и максимально-дифференциального (МДПМ-028) действия;*

- дымовые, которые подразделяются на радиоизотопные (РИД-6М) и оптикоэлектрические (ДИП-1, ИП-212-2, ДИП-2); устанавливаются в закрытых помещениях в зоне наиболее вероятного загорания и возможного скопления дыма;*

- световые, срабатывающие при появлении открытого пламени, оптическое излучение которого регистрируется в ультрафиолетовой или инфракрасной области спектра; устанавливаются в помещениях большой площади и высоты, в которых возникновение пожара сопровождается появлением открытого пламени.**

Ручные пожарные извещатели устанавливают на стенах и колоннах на высоте 1,5 м от уровня пола. Внутри здания извещатели устанавливают в коридорах, проходах, около входных дверей, на площадках лестничных клеток, т.е. на путях эвакуации людей.  Максимальное расстояние между двумя ближайшими ручными извещателями внутри зданий - 50м. Участки поверхности, на которой устанавливаются ручные извещатели, окрашивают в белый цвет с красной окантовкой шириной 20-50мм.

Площадь, контролируемая автоматическими пожарными извещателями, максимальное расстояние между соседними извещателями, а также между извещателями и стенами помещения зависят от высоты помещения (табл.47).

## 5.7. Методика анализа опасности пожара и взрыва на рабочем месте

При оценке опасности возникновения пожара или взрыва на конкретном рабочем месте целесообразно придерживаться такой последовательности:

- установите, может ли иметь место  аварийный выброс горючих веществ, и найдите массу горючего вещества, выбрасываемого в помещение в аварийной ситуации (табл.1, ст.17);

- при наличии аварийного выброса рассчитайте по формулам (14) или (15) раздела 5.1 избыточное давление взрыва, полагая для горючих газов и жидкостей P0=101 кПа, tp=61 оС, V=0,8LBH, Кн =3, а для горючих пылей Z= =0,5 и Т0 - равной температуре воздуха в помещении;

- исходя из полученных значений избыточного давления взрыва и свойств применяемых веществ и материалов установите и обоснуйте категорию взрывопожароопасности производства (раздел 5.1.);

- исходя из характеристики помещения, свойств применяемых веществ и материалов и зоны размещения электрооборудования, сформулируйте требования к его исполнению по условиям защиты от воздействия окружающей среды (раздел 5.2, табл.39), а, при необходимости, и к требуемому уровню взрнвоэащиты;

- при необходимости применения электрооборудования во взрывозащищенном исполнении приведите в соответствии с требованиями раздела 5.3. маркировку электрооборудования, имеющего необходимый уровень взрывозащиты;

- произведите выбор и расчет защиты электрооборудования от перегрузок и кopоткиx замыканий в соответствии с характером нагрузки электрических сетей (раздел 5.4., табл.1, ст.25);

- составьте перечень первичных средств пожаротушения, которые должны находиться  в производственном помещении (раздел 5.5.);

- выберите систему электрической пожарной сигнализации и тип пожарного извещателя, который должен находиться в производственном помещении (раздел 5.6.);

- изобразите на плане цеха возможную расстановку пожарных извещателей и определите их количество.

# 6. ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ

При выборе средств контроля опасных и вредных факторов на рабочих местах необходимо руководствоваться требованиями к метрологическому обеспечению безопасности труда, изложенными в ГОСТ 12.0.005-84 "Метрологическое обеспечение в области безопасности труда. Основные положения”, в системе стандартов безопасности труда, санитарных нормах и правилах Минздрава РФ и других документах.

Наиболее широко используемые в настоящее время приборы для контроля опасных и вредных производственных факторов представлены в табл.49.

### Таблица 1

### Исходные данные

|  | Цех |  |  |  |  |  |  | Характеристика помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Характер выполняемых работ |  |  |  | Размеры помещения, м |  |  |  | Микроклимат |  |  |  | Освещенность, лк |  |  |  | Шум |  |  |
| Вариант | Наименование | Операция |  | Тяжесть работ (№ варианта по табл.10.) |  | Шумность работ (№ варианта по табл.6.) | Характер зрительных работ (№ варианта по табл.30.) | Ширина B | Длина L |  | Высота H | Температура, оС |  | Влажность, % | Кратность воздухообмена, 1/ч | Общее освещение |  | От местных светильников |  |  | Фактический уровень шума (№ варианта по табл.8) |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  |  |  |
| 1 | сборочный | пайка | 1 |  | 6 |  | 6 | 10 | 20 | 5 |  | 20 | 60 |  | 1,5 | 100 | 2000 |  | 25 |  |  |  |
| 2 | малярный | окраска | 3 |  | 9 |  | 9 | 12 | 18 | 4 |  | 28 | 70 |  | 0,8 | 480 | 0 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | металлопокрытий | промывка | 5 |  | 7 |  | 15 | 12 | 18 | 4 |  | 32 | 80 |  | 1 | 150 | 0 |  | 4 |  |  |  |
| 4 | электромонтажный | промывка | 2 |  | 6 |  | 10 | 20 | 20 | 5 |  | 20 | 60 |  | 1 | 100 | 500 |  | 7 |  |  |  |
| 5 | электромонтажный | обезжиривание | 2 |  | 6 |  | 13 | 20 | 18 | 4 |  | 20 | 60 |  | 0,6 | 100 | 350 |  | 28 |  |  |  |
| 6 | керамики и ферритов | склейка | 3 |  | 7 |  | 11 | 12 | 18 | 4 |  | 25 | 75 |  | 0,2 | 320 | 0 |  | 5 |  |  |  |
| 7 | металлопокрытий | промывка | 5 |  | 9 |  | 9 | 15 | 18 | 3 |  | 32 | 90 |  | 0,6 | 120 | 0 |  | 9 |  |  |  |
| 8 | керамики и ферритов | подготовительная | 7 |  | 7 |  | 10 | 12 | 24 | 4 |  | 35 | 60 |  | 0,9 | 300 | 0 |  | 10 |  |  |  |
| 9 | малярный | окраска | 3 |  | 9 |  | 14 | 6 | 9 | 3 |  | 15 | 60 |  | 0,5 | 100 | 0 |  | 11 |  |  |  |
| 10 | гальванический | нанесение покрытий | 7 |  | 9 |  | 12 | 12 | 15 | 3,5 |  | 14 | 73 |  | 1,3 | 75 | 150 |  | 25 |  |  |  |
| 11 | сборочный | регулировка | 1 |  | 3 |  | 6 | 20 | 20 | 4 |  | 29 | 65 |  | 1 | 120 | 800 |  | 24 |  |  |  |
| 12 | механический | шлифовка | 5 |  | 9 |  | 9 | 20 | 20 | 4 |  | 15 | 60 |  | 0,4 | 210 | 0 |  | 16 |  |  |  |
| 13 | механический | точение | 5 |  | 9 |  | 9 | 20 | 24 | 4,5 |  | 20 | 60 |  | 0,5 | 200 | 900 |  | 15 |  |  |  |
| 14 | термический | воронение | 8 |  | 9 |  | 5 | 12 | 18 | 3 |  | 25 | 60 |  | 0,7 | 1300 | 0 |  | 16 |  |  |  |
| 15 | механический | фрезерование | 5 |  | 9 |  | 2 | 20 | 24 | 4,5 |  | 14 | 75 |  | 0,5 | 200 | 1700 |  | 12 |  |  |  |
| 16 | механический | резка | 12 |  | 9 |  | 6 | 20 | 38 | 5 |  | 32 | 60 |  | 0,5 | 500 | 0 |  | 22 |  |  |  |
| 17 | литейный | формовка | 12 |  | 9 |  | 1 | 18 | 24 | 5 |  | 30 | 60 |  | 0,5 | 510 | 4600 |  | 20 |  |  |  |
| 18 | прессовый | формовка | 11 |  | 9 |  | 14 | 18 | 30 | 6 |  | 25 | 75 |  | 1 | 120 | 0 |  | 21 |  |  |  |
| 19 | сборочный | настройка | 1 |  | 3 |  | 2 | 20 | 20 | 4 |  | 35 | 60 |  | 0,5 | 900 | 0 |  | 27 |  |  |  |
| 20 | паросиловой | регулировка | 8 |  | 9 |  | 14 | 8 | 12 | 3 |  | 35 | 60 |  | 1 | 200 | 0 |  | 22 |  |  |  |
| 21 | пропитки | промывка | 3 |  | 7 |  | 16 | 12 | 15 | 3 |  | 14 | 90 |  | 1 | 75 | 0 |  | 2 |  |  |  |
| 22 | пропитки | подготовительная | 4 |  | 9 |  | 7 | 15 | 15 | 3 |  | 12 | 75 |  | 1 | 60 | 400 |  | 3 |  |  |  |
| 23 | сборочный | обжиг проводов | 1 |  | 7 |  | 3 | 9 | 9 | 3 |  | 20 | 60 |  | 0,4 | 100 | 1500 |  | 6 |  |  |  |
| 24 | гальванический | нанесение покрытий | 3 |  | 7 |  | 9 | 12 | 18 | 4 |  | 35 | 60 |  | 2 | 150 | 0 |  | 23 |  |  |  |
| 25 | сборочный | подготовительная | 2 |  | 6 |  | 5 | 18 | 24 | 5 |  | 20 | 60 |  | 0,5 | 150 | 2000 |  | 25 |  |  |  |
| 26 | малярный | окраска | 3 |  | 9 |  | 9 | 18 | 18 | 4 |  | 15 | 75 |  | 1 | 50 | 0 |  | 17 |  |  |  |
| 27 | гальванический | удаления покрытий | 5 |  | 9 |  | 14 | 20 | 20 | 5 |  | 14 | 85 |  | 2 | 50 | 0 |  | 18 |  |  |  |
| 28 | металлопокрытий | отжиг покрытий | 5 |  | 9 |  | 15 | 12 | 15 | 3 |  | 35 | 60 |  | 1 | 150 | 0 |  | 14 |  |  |  |
| 29 | фотошаблонов | травление | 3 |  | 7 |  | 1 | 18 | 20 | 4,5 |  | 20 | 60 |  | 0,5 | 510 | 4600 |  | 25 |  |  |  |
| 30 | малярный | обезжиривание | 3 |  | 9 |  | 15 | 12 | 12 | 3,5 |  | 18 | 75 |  | 1,4 | 40 | 0 |  | 8 |  |  |  |

Продолжение табл.1

|  | Опасные и вредные и факторы в рабочей зоне |  |  |  |  |  |  |  |  | Электробезопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метеоусловия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вредное вещество |  |  |  | Неионизирующее излучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вариант | Наименование | Концентрация в рабочей зоне, мг\м3 | Аварийный выброс, кг | Частота генератора, МГц |  | Напряженность эл. магн. поля,В/м (ППЭ, Вт/м2) | Расстояние до источника излучения, м | Зона размещения электрооборудования |  |  | Факторы электроопасности (№ варианта по табл.23.) |  | Напряжение сети, В |  | Заявленная мощность электроустановки, Вт |  | Характер нагрузки |  | Характеристика площадки для размещения заземляющего устройства (№ варианта по табл.26.) | Температура воздуха на улице, оС | Влажность воздуха на улице, % |
|  | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 |  |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 | 27 | 28 |
| 1 | ацетон | 410 | - | - |  | - | 0,8 | П-IIa |  |  | 1 |  | 220 |  | 12000 |  | постоянная |  | 8 | 9 | 90 |
| 2 | уайт-спирит | 600 | - | - |  | - | 2 | В-1a |  |  | 8 |  | 220 |  | 6000 |  | с част. пусками |  | 3 | 5 | 90 |
| 3 | бензол | 12 | 1,5 | - |  | - | - | В-1а |  |  | 10 |  | 380 |  | 3000 |  | с част. пусками |  | 13 | 20 | 30 |
| 4 | бензин | 250 | - | - |  | - | - | В-1a |  |  | 1 |  | 220 |  | 20000 |  | постоянная |  | 11 | 8 | 95 |
| 5 | спирт бутиловый | 30 | - | - |  | - | 2 | В-1а |  |  | 5 |  | 380 |  | 16000 |  | постоянная |  | 5 | 15 | 80 |
| 6 | дихлорэтан | 45 | - | 1000 |  | (0,31) | 1,5 | В-I б |  |  | 2 |  | 380 |  | 2700 |  | постоянная |  | 6 | 18 | 60 |
| 7 | спирт метиловый | 20 | 6,0 | - |  | - | - | В-1 |  |  | 11 |  | 12 |  | 3500 |  | с нечаст. пусками |  | 19 | 20 | 40 |
| 8 | спирт пропиловый | 30 | 0,7 | - |  | - | - | П-1 |  |  | 3 |  | 380 |  | 1500 |  | постоянная |  | 7 | 20 | 45 |
| 9 | скипидар | 600 | 1,0 | - |  | - | - | В-1 |  |  | 5 |  | 12 |  | 400 |  | с част. пусками |  | 19 | 1 | 100 |
| 10 | аммиак | 40 | 4,5 | - |  | - | 2 | В-1 |  |  | 13 |  | 110 |  | 10000 |  | с нечаст. пусками |  | 15 | 2 | 100 |
| 11 | керосин | 600 | - | 10000 |  | (0.28) | 2 | П-! |  |  | 7 |  | 220 |  | 5000 |  | постоянная |  | 9 | 15 | 48 |
| 12 | алюминий | 5 | - | - |  | - | - | П-II |  |  | 4 |  | 380 |  | 26000 |  | с част. пусками |  | 10 | 3 | 100 |
| 13 | поливинилхлорид | 12 | 1,0 | - |  | - | - | П-II |  |  | 4 |  | 380 |  | 21000 |  | с част. пусками |  | 11 | 10 | 95 |
| 14 | сера | 20 | - | 150 |  | 7,5 | 5 | П-II |  |  | 6 |  | 660 |  | 12000 |  | постоянная |  | 1 | 15 | 70 |
| 15 | стекло органическое | 30 | - | - |  | - | - | П-II |  |  | 6 |  | 127 |  | 20000 |  | с част. пусками |  | 16 | 8 | 100 |
| 16 | титан | 30 | - | - |  | - | - | П-II |  |  | 8 |  | 380 |  | 24000 |  | с част. пусками |  | 18 | 25 | 45 |
| 17 | фенопласт | 18 | - | 20 |  | 18 | 2 | П-II |  |  | 8 |  | 127 |  | 9000 |  | постоянная |  | 9 | 30 | 35 |
| 18 | стирол | 12 | - | - |  | - | - | П-1 |  |  | 2 |  | 380 |  | 4500 |  | с част. пусками |  | 2 | 20 | 46 |
| 19 | спирт амиловый | 40 | - | 1000 |  | (0,038) | 1,5 | П-1 |  |  | 3 |  | 220 |  | 25000 |  | постоянная |  | 3 | 25 | 40 |
| 20 | бутан | 900 | 0,8 | - |  | - | 2 | В-1а |  |  | 9 |  | 110 |  | 800 |  | постоянная |  | 15 | 25 | 35 |
| 21 | дизтиловый эфир | 600 | 3,0 | - |  | - | - | В-1 |  |  | 14 |  | 12 |  | 5000 |  | постоянная |  | 19 | 6 | 90 |
| 22 | ксилол | 100 | - | - |  | - | - | В-1 |  |  | 2 |  | 380 |  | 6000 |  | постоянная |  | 12 | 5 | 100 |
| 23 | поливинилхлорид | 20 | - | - |  | - | - | П-1 |  |  | 6 |  | 220 |  | 800 |  | постоянная |  | 8 | 18 | 65 |
| 24 | сероводород, | 20 | 0,5 | - |  | - | - | П-1 |  |  | 8 |  | 12 |  | 4500 |  | с нечаст. пусками |  | 19 | 20 | 28 |
| 25 | спирт n-октиловый, | 20 | 0,75 | 150 |  | 5,6 | 10 | П-IIa |  |  | 1 |  | 220 |  | 9000 |  | постоянная |  | 11 | 15 | 80 |
| 26 | амилацетат | 300 | 1,0 | 100 |  | 4,3 | 4 | В-1 |  |  | 2 |  | 12 |  | 1200 |  | с част. пусками |  | 19 | 10 | 95 |
| 27 | этилен | 200 | 2,5 | - |  | - | - | В-1а |  |  | 13 |  | 12 |  | 26000 |  | с нечаст. пусками |  | 19 | 8 | 90 |
| 28 | окись углерода | 40 | - | - |  | - | - | П-1 |  |  | 9 |  | 110 |  | 1500 |  | постоянная |  | 15 | 20 | 28 |
| 29 | кислота уксусная | 15 | 0,7 | 5000 |  | (0,61) | 2,5 | П-1 |  |  | 1 |  | 380 |  | 10000 |  | постоянная |  | 4 | 10 | 90 |
| 30 | ацетон | 300 | 2,8 | - |  | - | - | В-1 |  |  | 12 |  | 12 |  | 2500 |  | постоянная |  | 19 | 6 | 90 |

### Таблица 2

### Карта условий труда на рабочем месте №___

Предприятие _____________________________________________________

Производство _____________________ Цех __________________________

Участок __________________________ Профессия ____________________

Количество аналогичных рабочих мест _____________________________

Численность рабочих _____________________________________________

| Факторы производственной среды | Норма-тив, ПДК, ПДУ | Факти-ческое значение | Хст, балл | Т | Хфакт, балл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вредные химические вещества, мг/м3 1 класс опасности 2 класс опасности 3, 4 класс опасности Пыль, мг/м3 Вибрация, дБ Шум, дБ А Инфракрасное излучение, Вт/м2 Неионизирующее излучение: - радиочастотный диапазон - диапазон промышленных частот - оптический диапазон (лазерное излучение) Температура воздуха на рабочем месте (в помещении), 0 С Тяжесть труда |  |  |  |  |  |

Сумма значений факторов производственной среды (Хфакт), балл __

Размер доплаты за условия труда, процент _______________________

Подпись ответственного за заполнение Карты _____________________

Подпись начальника цеха (участка) ______________________________

Дата заполнения ________________________________________________

### Таблица 3

### Гигиенические критерии оценки условий труда

(№Р 2.2.013-94)

|  |  | III класс - вредные условия труда* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Факторы условий труда | I степень (1 балл) | II степень (2 балла) | III степень (3 балла) |
|  |  | Превышение ПДК |  |  |
| 1 | Вредные химические вещества: |  |  |  |
|  | 1 класс опасности 2 класс опасности 3, 4 класс опасности | До 2 раз До 3 раз До 4 раз | 2,1- 4 раз 3,1- 5 раз 4,1- 6 раз | Более 4 раз Более 5 раз Более 6 раз |
| 2 | Пыль преимущественно фиброгенного действия | До 2 раз | 2,1- 5 раз | Более 5 раз |
|  |  | Превышение ПДУ |  |  |
| 3 | Вибрация (общая и локальная) | До 3 дБ | 3,1- 6 дБ | > 6 дБ |
| 4 5 7 8 | Шум, дБ А Инфразвук Ультразвук Неионизирующее излучение: - радиочастотный диапазон - диапазон промышленной частоты -оптический диапазон (лазерное излучение) Микроклимат: | До 10 дБА Выше ПДУ Выше ПДУ Выше ПДУ Выше ПДУ Выше ПДУ | 11- 15 дБА - - - - - | > 15дБА - - - - - |
|  | -температура воздуха, 0С | Выше максимально допустимых величин в теплый период или ниже минимально допустимых величин в холодный период |  |  |
|  |  | До 4 | 4,1-8 | Выше 8 |
|  | -скорость движения воздуха | Выше ПДУ в теплый и холодный период года или ниже ПДУ в теплый период |  |  |
|  |  | До 3 раз | Более 3 раз | - |
|  | -относительная влажность воздуха | Превышение ПДУ в теплый период года |  |  |
|  |  | До 25% | Более 25% | - |
|  | -инфракрасное излучение, Вт/м2 | 141-350 | 351-2800 | Выше 2800 |
|  | -температура наружного воздуха (при работе на открытом воздухе), оС, летом зимой | До 32 -(10-14) | 32,1-40 -(15-20) | Выше 40 Ниже -20 |
| 11 | Тяжесть труда: |  |  |  |
|  | - мощность внешней работы при работе с участием мышц нижних конечностей и туловища, Вт - то же при работе с участием преимущественно мышц плечевого пояса | м более 90 ж более 63 м более 45 ж более 30,5 | - - - - | - - - - |
|  | - масса поднимаемого груза, кг | м 31-35 ж 11-15 | м более 35 ж более 15 | - - |
| 12 | Напряженность труда Внимание: - длительность сосредоточения (% времени смены) - плотность сигналов, в среднем за час Напряженность анализаторных функций: - зрение (категория зрительных работ по СНиП II-4-79) - слух (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов) Эмоциональное и интеллектуальное напряжение Монотонность - число элементов в многократно повторяющейся операции - продолжительность исполнения повторяющейся операции, с - время наблюдения за ходом производственного процесса без активных действий (% к продолжительности смены) Сменность | 51-75 176-300 Точная Разборчивость сигналов или слов от 90 до 70% Работа по установленному графику с возможностью его корректировки по ходу деятельности 10-4 100-20 81-95 Трех- двухсменная работа с ночной сменой | Свыше 75 Свыше 300 Высокоточная Разборчивость сигналов или слов менее 70% Решение трудных задач в условиях дефицита времени и информации и с повышенной ответственностью 3-2 19-2 96 и более Нерегулярная сменность с работой в ночную смену | - Особо точная с применением оптических приборов - Личная безопасность или ответственность за безопасность других |

### Таблица 4

### Размер доплат за работу во вредных условиях труда

| Характер работы | Хфакт | Размер доплат к тарифной ставке (окладу), % |
| --- | --- | --- |
| С тяжелыми и вредными условиями труда | До 2-х 2,1-4,0 | 4 8 |
| С особо тяжелыми и особо вредными условиями труда | 4,1-6,0 6,1-8,0 8,1-10 > 10 | 12 13 20 24 |

### Таблица 5

### Основные характеристики вредных веществ

| Вещество | ПДК в воздухе рабочей зоны, мг/м3 | Класс опасности | Температура вспышки, оС | Химическая формула | Молярная масса, кг/кмоль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алюминий | 2 | 4 |  | Al | 26,98 |
| Амилацетат | 100 | 4 | +25 | C7H14O2 | 130,196 |
| Аммиак | 20 | 4 |  | NH3 | 17,03 |
| Ацетон | 200 | 4 | -18 | C3H6O | 58,08 |
| Бензин растворитель | 300 | 4 | -25 | =11,5* | 102,2 |
| Бензин топливный АИ-93 | 100 | 4 | -50 | =10,5* | 98,2 |
| Бензол | 5 | 2 | -12 | C6H6 | 78,113 |
| Бутан | 300 | 4 |  | C4H10 | 58,123 |
| Дихлорэтан | 10 | 2 | +12 | C2H4Cl2 | 98,96 |
| Диэтиловый эфир | 300 | 4 | -43 | C4H10O | 74,122 |
| Керосин КО-20* | 300 | 4 | +40 | =19,75* | 191,7 |
| Кислота уксусная | 5 | 3 | +38 | C2H4O2 | 111,097 |
| Ксилол | 50 | 3 | +25 | C8H10 | 106,167 |
| Поливинилхлорид | 6 | 3 |  | C2H3Cl* | 62,499* |
| Полистирол | 5* | 3* |  | C8H8 * | 104,151* |
| Сера | 6 | 3 |  | S | 32,064 |
| Сероводород | 10 | 2 | -43 | H2S | 34,076 |
| Скипидар (растворитель РМЛ-215) | 300 | 4 | +34 | =7,25** | 95,0 |
| Смола эпоксидная (по эпихлоргидрину) | 1 | 2 |  |  |  |
| Спирт амиловый | 10 | 3 | +25 | C5H12O | 88,149 |
| Спирт бутиловый | 10 | 3 | +38 | C4H10O | 74,122 |
| Спирт метиловый | 5 | 3 | +8 | CH4O | 32,042 |
| Спирт n-октиловый | 10 | 3 |  | C8H18O | 120,08 |
| Спирт пропиловый | 10 | 3 | +13 | C3H8O | 60,096 |
| Спирт этиловый | 1000 | 4 | +13 | C2H6O | 46,069 |
| Стекло органическое* | 20* | 4* |  |  |  |
| Стирол | 5 | 3 |  | C8H8 | 104,151 |
| Титан | 10 | 4 |  | Ti | 47,90 |
| Уайт-спирит | 300 | 4 | +33 |  | 147,3 |
| Углерода окись | 20 | 4 |  | CO | 28,01 |
| Фенопласты | 6 | 3 |  |  |  |
| Этилен | 100 | 4 |  | C2H6 | 28,054 |

### Таблица 6

### Характеристика шумности выполняемых работ

| № варианта | Выполняемая работа |
| --- | --- |
| 1 | Обработка экспериментальных данных |
| 2 | Проектные работы в конструкторском бюро |
| 3 | Высококвалифицированная работа, требующая сосредоточенности |
| 4 | Измерительная и аналитическая работа в лаборатории |
| 5 | Наблюдение и дистанционное управление процессом без речевой связи по телефону |
| 5 | Наблюдение и дистанционное управление процессом с речевой связью по телефону |
| 6 | Точная сборка |
| 7 | Работа, требующая сосредоточенности |
| 8 | Работа в помещении лаборатории с шумным оборудованием |
| 9 | Постоянное рабочее место (рабочая зона) в производственном помещении |
| 10 | Постоянная рабочая зона на территории предприятия |

### Таблица 7

### Допустимые уровни шума на рабочих местах

| Рабочие места | Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Эквивалентные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | уровни |
|  | Уровни звукового давления, дБ |  |  |  |  |  |  |  |  | звука, дБ А |
| 1. Творческая деятельность, руководящая работа с повышенными требованиями, научная деятельность, конструирование и проектирование, программирование, преподавание и обучение, врачебная деятельность: - рабочие места в помещениях дирекции, проектно-конструкторских бюро, расчетчиков, программистов ЭВМ, в лабораториях для теоретических работ и обработки данных | 86 | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 39 | 50 |
| 2. Высококвалифицированная работа, требующая сосредоточенности, административно-управленческая деятельность, измерительная и аналитическая работа в лаборатории: - рабочие места в помещениях цехового управленческого аппарата, в рабочих комнатах конторских помещений, лабораториях. | 93 | 79 | 70 | 68 | 63 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 |
| 3. Работа, выполняемая с частыми контрольными указаниями и акустическими сигналами, работа, требующая постоянного слухового контроля, операторская работа по точному графику с инструкцией, диспетчерская работа: - рабочие места в помещениях диспетчерской службы, кабинетах и помещениях наблюдения и диспетчерского управления с речевой связью по телефону, машинописных бюро, на участках точной сборки, на телефонных и телеграфных станциях, в помещениях мастеров, в залах обработки информации на ЭВМ | 96 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 |
| 4. Работа, требующая сосредоточенности, работа с повышенными требованиями к процессам наблюдения и дистанционного управления производством: - рабочие места за пультами и в кабинах наблюдения и дистанционного управления без речевой связи по телефону, в помещениях лабораторий с шумным оборудованием, в помещениях для размещения шумных агрегатов ЭВМ | 103 | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 75 |
| 5. Выполнение всех видов работ (за исключением перечисленных в п. 1-4 и аналогичных им) на постоянных рабочих местах в производственных помещениях и на территории предприятий. | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |

### Таблица 8

### Фактическое значение уровня шума на рабочем месте

|  | Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  | звука, |
|  | Уровень звукового давления, дБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дБ А |  |
| 1 |  | 100 | 87 | 93 | 88 | 85 | 89 | 84 | 85 | 84 |  | 93 |
| 2 |  | 100 | 82 | 89 | 82 | 89 | 81 | 80 | 75 | 74 |  | 89 |
| 3 |  | 99 | 84 | 80 | 82 | 86 | 82 | 82 | 76 | 71 |  | 88 |
| 4 |  | 97 | 88 | 81 | 82 | 86 | 82 | 80 | 84 | 78 |  | 89 |
| 5 |  | 98 | 86 | 84 | 81 | 85 | 84 | 79 | 69 | 63 |  | 87 |
| 6 |  | 85 | 88 | 85 | 84 | 90 | 88 | 82 | 74 | 70 |  | 92 |
| 7 |  | 80 | 80 | 83 | 86 | 86 | 85 | 79 | 72 | 65 |  | 88 |
| 8 |  | 80 | 78 | 84 | 85 | 90 | 94 | 88 | 86 | 81 |  | 96 |
| 9 |  | 81 | 89 | 86 | 84 | 98 | 87 | 81 | 72 | 62 |  | 96 |
| 10 |  | 82 | 87 | 85 | 87 | 90 | 90 | 93 | 89 | 78 |  | 97 |
| 11 |  | 101 | 120 | 117 | 104 | 102 | 97 | 90 | 86 | 84 |  | 105 |
| 12 |  | 107 | 105 | 104 | 96 | 93 | 76 | 64 | 54 | 50 |  | 94 |
| 13 |  | 107 | 122 | 124 | 115 | 110 | 99 | 98 | 94 | 92 |  | 112 |
| 14 |  | 92 | 90 | 98 | 106 | 110 | 112 | 111 | 110 | 106 |  | 117 |
| 15 |  | 99 | 100 | 99 | 98 | 100 | 102 | 101 | 95 | 98 |  | 107 |
| 16 |  | 90 | 88 | 91 | 93 | 96 | 90 | 93 | 86 | 77 |  | 98 |
| 17 |  | 91 | 98 | 99 | 102 | 107 | 110 | 111 | 104 | 96 |  | 115 |
| 18 |  | 85 | 88 | 91 | 93 | 96 | 90 | 93 | 86 | 77 |  | 98 |
| 19 |  | 80 | 81 | 86 | 84 | 86 | 85 | 81 | 80 | 75 |  | 89 |
| 20 |  | 85 | 96 | 101 | 101 | 91 | 78 | 76 | 74 | 73 |  | 94 |
| 21 |  | 90 | 99 | 115 | 117 | 123 | 123 | 121 | 117 | 107 |  | 127 |
| 22 |  | 95 | 100 | 103 | 102 | 97 | 90 | 88 | 85 | 79 |  | 99 |
| 23 |  | 94 | 100 | 99 | 98 | 100 | 102 | 101 | 95 | 88 |  | 106 |
| 24 |  | 75 | 70 | 59 | 52 | 45 | 45 | 41 | 40 | 38 |  | 50 |
| 25 |  | 102 | 90 | 83 | 76 | 72 | 70 | 68 | 64 | 64 |  | 75 |
| 26 |  | 94 | 82 | 71 | 68 | 60 | 60 | 55 | 55 | 54 |  | 65 |
| 27 |  | 67 | 66 | 56 | 49 | 44 | 39 | 37 | 34 | 33 |  | 45 |
| 28 |  | 92 | 90 | 87 | 82 | 76 | 75 | 71 | 71 | 70 |  | 80 |

### Таблица 9

### Допустимая интенсивность теплового облучения работающих

(ГОСТ 12.1.005-88)

| Источник излучения | Облучаемая поверхность тела, % | Допустимая интенсивность облучения, не более, Вт/м2 |
| --- | --- | --- |
| Нагретые поверхности технологического оборудования, осветительных приборов, инсоляция | 50 и более 25 - 50 не более 25 | 35 70 100 |
| Открытые источники (металл, стекло, открытое пламя и т.д.) | не более 25 | 140 |

### Таблица 10

### Физическая тяжесть работ

| № варианта | Характер работ |
| --- | --- |
| 1 | Работа производится сидя и сопровождается незначительным физическим напряжением |
| 2 | Работа производится сидя и сопровождается некоторым физическим напряжением |
| 3 | Работа производится стоя, связана с ходьбой и сопровождается некоторым физическим напряжением |
| 4 | Работа связана с постоянной ходьбой |
| 5 | Работа выполняется стоя и связана с перемещением мелких (до 1 кг) изделий |
| 6 | Работа выполняется сидя и требует определенного физического напряжения |
| 7 | Работа связана с ходьбой и перемещением тяжестей до 10 кг |
| 8 | Работа связана с ходьбой и сопровождается умеренным физическим напряжением |
| 9 | Работа связана с переноской тяжестей до 10 кг |
| 10 | Работа связана с постоянным передвижением |
| 11 | Работа связана с перемещением и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей |
| 12 | Работа требует больших физических усилий |

### Таблица 11

### Категории тяжести физических работ

(ГОСТ 12.1.005-88)

| Характер работы | Категория | Энергозатраты, Вт |
| --- | --- | --- |
| Работы, выполняемые сидя и сопровождающиеся незначительным физическим напряжением | Легкие - Iа | до 139 |
| Работы, производимые стоя, сидя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением | Легкие - Iб | 140-174 |
| Работы, связанные с постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя и требующие определенного физического напряжения | Средней тяжести - IIа | 175-232 |
| Работы, связанные с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим напряжением | Средней тяжести - IIб | 233-290 |
| Работы, связанные с постоянными передвижениями, перемещением и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей и требующие больших физических усилий | Тяжелые - III | более 290 |

### Таблица 12

### Зависимость плотности воздуха  от температуры при давлении 101,3 кПа

| t, oC | , кг/м3 | t, oC | , кг/м3 | t, oC | , кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -20 | 1,113 | 0 | 1,071 | +20 | 1,034 |
| -15 | 1,103 | +5 | 1,062 | +25 | 1,025 |
| -10 | 1,092 | +10 | 1,052 | +30 | 1,017 |
| -5 | 1,081 | +15 | 1,044 | +35 | 1,009 |

### Таблица 13

### Зависимость плотности насыщенного водяного пара dmax в воздухе от температуры (максимальная влажность воздуха)

| t, oC | dmax, г/м3 | t, oC | dmax, г/м3 | t, oC | dmax, г/м3 | t, oC | dmax, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 7,8 | 13 | 11,4 | 19 | 16,3 | 25 | 23,0 |
| 8 | 8,3 | 14 | 12,1 | 20 | 17,3 | 26 | 24,4 |
| 9 | 8,8 | 15 | 12,8 | 21 | 18,3 | 27 | 25,8 |
| 10 | 9,4 | 16 | 13,6 | 22 | 19,4 | 28 | 27,2 |
| 11 | 10,0 | 17 | 14,5 | 23 | 20,6 | 29 | 28,4 |
| 12 | 10,7 | 18 | 15,4 | 24 | 21,8 | 30 | 30,3 |

### Таблица 14

### Оптимальные и допустимые  нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха

в рабочей зоне производственных помещений (по ГОСТ 12.1.005-88)

|  |  |  | Температура, оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Относительная |  |  |  |  | Скорость движения, м/с |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | допустимая |  |  |  |  |  |  |  |  | влажность, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период года | Категория работ |  | оптимальная |  | верхняя граница |  |  |  |  | нижняя граница |  |  | оптимальная |  |  | допустимая на рабочих |  | оптималь- |  |  | допустимая на рабочих |  |
|  |  |  |  |  | на рабочих местах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местах посто- |  | ная, не |  |  | местах по- |  |
|  |  |  |  |  |  | постоянных |  | непостоянных | постоянных |  |  | непостоянных |  |  |  |  | янных и непостоянных, не более |  | более | стоянных и непостоянных |  |  |
| Холодный | Легкая - Iа Легкая - Iб Средней тяжести - IIа Средней тяжести - IIб Тяжелая - III |  | 22-24 21-23 18-20 17-19 16-18 |  | 25 24 23 21 19 |  | 26 25 24 23 20 |  |  | 21 20 17 15 14 | 18 17 15 13 12 |  | 40-60 40-60 40-60 40-60 40-60 |  |  | 75 75 75 75 75 |  | 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 |  |  | Не более 0,1 Не более 0,2 Не более 0,3 Не более 0,4 Не более 0,5 |  |
| Теплый | Легкая - Iа Легкая - Iб Средней тяжести - IIа Средней тяжести - IIб Тяжелая - III |  | 23-25 22-24 21-23 20-22 18-20 |  | 28 28 27 27 26 |  | 30 30 29 29 28 |  |  | 22 21 18 16 15 | 20 19 17 15 13 |  | 40-60 40-60 40-60 40-60 40-60 |  |  | 55 (при 28 оС) 60 (при 27 оС) 65 (при 26 оС) 70 (при 25 оС) 75 (при 24 оС и ниже) |  | 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 |  |  | 0,1-0,2 0,1-0,3 0,2-0,4 0,2-0,5 0,2-0,6 |  |

Бóльшая скорость движения воздуха в теплый период года соответствует максимальной температуре воздуха, меньшая - минимальной температуре воздуха. Для промежуточных величин температуры воздуха скорость его движения допускается определять интерполяцией; при минимальной температуре воздуха скорость его движения может приниматься  также ниже 0,1 м/с - при легкой работе и ниже  0,2 м/с  - при работе средней тяжести и тяжелой.

### Таблица 15

### Звукоизолирующая способность преград

| Конструкция | Толщина, мм | Масса 1 м2, кг | Звукоизоляция, дБ, на частотах, Гц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 125 | 500 | 2000 |
| Кирпичная стена | 260 | 470 | 40 | 46 | 55 |
| То же | 400 | 740 | 45 | 50 | 57 |
| Железобетонная перегородка | 100 | 250 | 38 | 44 | 54 |
| Железобетонное ребристое перекрытие | 220 | 280 | 32 | 47 | 63 |
| Обшивка по каркасу с клеткой жесткости 0,7х0,7 м: |  |  |  |  |  |
| - стальная | 2 | 15,8 | 20 | 20 | 38 |
| - дюралюминиевая | 2,5 | 6,8 | 13 | 21 | 28 |
| - фанерная | 6 | 4,2 | 14 | 16 | 22 |
| - оргстеклянная | 14 | 16,8 | 20 | 28 | 34 |
| Обшивка по каркасу с клеткой жесткости 0,2х0,2 м |  |  |  |  |  |
| - стальная с покрытием из вибродемпфирующей мастики | 0,7+4 | 5,5+1,6 | 24 | 33 | 39 |
| - дюралюминиевая с покрытием из минераловатных плит (удельная плотность 100 кг/м3) | 2+80 | 5,4+8,0 | 15 | 28 | 43 |
|  | 3+70 | 8,1+7,0 | 20 | 38 | 54 |

### Таблица 16

### Значения коэффициента звукопоглощения воздуха 

(при температуре 20 оС и относительной влажности 60%).

| f, Гц | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , дБ/км | 0,3 | 1,1 | 2,8 | 5,2 | 9,5 | 25 | 83 |

### Таблица 17

### Коэффициенты звукопоглощения 0  материалов

| Материал | Значение 0 на частотах, Гц |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 125 | 500 | 2000 |
| Бетон, мрамор, гранит | 0,011 | 0,016 | 0,023 |
| Кирпичная стена | 0,029 | 0,031 | 0,049 |
| Штукатурка | 0,02 | 0,04 | 0,03 |
| Паркет на асфальтовом основании | 0,04 | 0,07 | 0,08 |
| Линолеум толщиной 5 мм | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
| Древесноволокнистая плита толщиной 11 мм | 0,06 | 0,28 | 0,33 |
| Войлок толщиной 25 мм | 0,15 | 0,54 | 0,57 |
| Минеральная вата толщиной 100 мм | 0,47 | 0,59 | 0,70 |
| Акустическая штукатурка | 0,22 | 0,31 | 0,72 |
| Асбовата толщиной 100 мм | 0,43 | 0,59 | 0,70 |

### Таблица 18

### Значения длины волны звука  для среднегеометрических частот

октавных полос

| f, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , м | 5,4 | 2,7 | 1,35 | 0,68 | 0,34 | 0,17 | 0,085 | 0.043 |

### Таблица 19

### Звукопоглощение штучных звукопоглотителей

| Вид поглотителя | Габаритные размеры, м | Эффективная площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| Сферический | 0,5 | 12 |
| Сферический | 1,5 | 42 |
| Пластина | 1,5х0,8х0,3 | 10 |
| Пластина | 2х1х0,4 | 17 |
| Куб | 1х1х1 | 25 |
| Куб | 1,5х1,5х1,5 | 58 |

### Таблица 20

### Защитные свойства сеток

| Номер сетки | Диаметр про- | Ослабление ЭМП, дБ на частотах, МГц |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | волоки, мм | 9375 | 4762 | 2830 | 857 | 600 | 300 |
| 0,1 | 0,07 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |
| 0,2 | 0,13 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |
| 0,4 | 0,15 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |
| 0,5 | 0,22 | 39 | 40 | 40 |  |  |  |
| 0,8 | 0,30 | 38 | 40 | 40 |  |  |  |
| 0,9 | 0,35 | 38 | 40 | 40 | 40 |  |  |
| 1,0 | 0,35 | 37 | 40 | 40 | 40 |  |  |
| 1,2 | 0,40 | 35 | 40 | 40 | 40 |  |  |
| 2,0 | 0,5 | 27 | 38 | 40 | 40 |  |  |
| 3,2 | 0,9 | 22 | 32 | 39 | 40 | 40 |  |
| 5,0 | 1,40 | 19 | 27 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| 10,0 | 0,7 | - | 14 | 23 | 24 | 28 | 34 |
| 20,0 | 1,40 | - | 7 | 11 | 17 | 20 | 27 |

### Таблица 21

### Характеристики радиопоглощающих материалов

| Вид изделия | Марка материала | Диапазон рабочих частот, МГц | Pпад/Pотраж, дБ | Pпад/Pпрош, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Резиновые коврики | В2Ф-2 В2Ф-3 ВКФ-1 | 7500-37500 | 17-20 | 17-20 |
| Магнитодиэлектрические пластины | ХВ-08 ХВ-2,0 ХВ-3,2 | 37500 15000 9375 | 17-20 | 17-20 |
| Поглощающие покрытия на основе поролона | “Болото” “Луч-40” | 300-37500 750-37500 | 17-20 15-20 | 17-20 15-20 |
| Ферритовые пластины | СВЧ-0,68 | 2000-150 | 14-15 | 14-15 |

### Таблица 22

### Удельная проводимость и магнитная проницаемость металлов

| Металл | Удельная проводимость, 1/Ом.м | Магнитная проницаемость, Гн/м |
| --- | --- | --- |
| Серебро | 6,25.107 | 1,26.10-6 |
| Медь | 5,65.107 | 1,26.10-6 |
| Алюминий | 3,57.107 | 1,26.10-6 |
| Латунь | 1,42.107 | 1,26.10-6 |
| Сталь | 1,0.107 | 300.10-6 |

### Таблица 23

### Характеристика помещения по условиям электробезопасности

| № варианта | Факторы повышенной и особой опасности поражения электрическим током |
| --- | --- |
| 1 | Отсутствуют |
| 2 | Сырое (до 90%) |
| 3 | Жаркое |
| 4 | Пыльное |
| 5 | С токопроводящим полом |
| 6 | Загроможденное оборудованием, есть возможность одновременного контакта с токопроводящими частями оборудования и заземленными конструкциями |
| 7 | Сырое (до 90%), жаркое |
| 8 | Жаркое, пыльное |
| 9 | Токопроводящий пол |
| 10 | Сырое, загроможденное оборудованием, есть возможность одновременного контакта с токопроводящими частями оборудования и заземленными конструкциями |
| 11 | Сырое, жаркое, с токопроводящим полом, загроможденное оборудованием, есть возможность одновременного контакта с токопроводящими частями оборудования и заземленными конструкциями |
| 12 | Сырое (до 90%), с токопроводящим полом |
| 13 | Сырое, с химически активной средой |
| 14 | Особо сырое помещение |

### Таблица 24

### Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током

| Класс | Признаки |
| --- | --- |
| С повышенной опасностью | Наличие одного из перечисленных ниже факторов повышенной опасности: - сырое, жаркое, пыльное, с токопроводящим полом, с большим коэффициентом заполнения объема помещения оборудованием (более 0,2 по объему), имеется возможность одновременного прикосновения к токоведущим частям и заземленным конструкциям (корпусам оборудования). |
| Особо опасное | Наличие одновременно двух или более факторов повышенной опасности, перечисленных в предыдущем разделе или одного или более факторов особой опасности: - особая сырость, химически активная или органическая среда. |
| Без повышенной опасности | Отсутствие любого из перечисленных выше факторов. |

### Таблица 25

### Классификация производственных помещений по условиям среды

| Класс | Характеристика помещения |
| --- | --- |
| Сухое | Относительная влажность воздуха не превышает 60% |
| Влажное | Относительная влажность более 60%, но не превышает 75% |
| Сырое | Относительная влажность более 75%, но не превышает 90% |
| Особо сырое | Относительная влажность воздуха близка к 100% (потолок, стены, пол и предметы покрыты влагой) |
| Жаркое | Температура воздуха длительно превышает +30оС |
| Пыльное | По условиям производства выделяется технологическая пыль в количестве, достаточном для проникновения внутрь машин и аппаратов непылезащищенного исполнения и осаждения на проводах. Могут быть с токопроводящей и нетокопроводящей пылью. |
| С химически активной или органической средой | По условиям производства постоянно или длительно содержатся пары или образуются отложения, разрушающие изоляцию и токоведущие части оборудования. |
| Пожароопасные | Помещения, в которых применяются или хранятся сгораемые вещества |
| Взрывоопасные | Помещения, в которых по условиям технологического процесса могут образовываться взрывоопасные смеси: - горючих газов или паров с воздухом, кислородом или другими газами - окислителями; - горючих пылей или волокон с воздухом при переходе их во взвешенное состояние. |

### Таблица 26

### Характеристика площадки для размещения заземляющего устройства

| Вариант | Тип грунта | Размеры участка, м | Размеры железобетонного фундамента, м | Напряжение сети, В | Режим нейтрали |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,5 м - суглинок, остальное - супесь | 60х60 | 6х4 | 660/380, трехфазная | Заземленная |
| 2 | 0,5 м - суглинок, остальное - супесь | 20х20 | 6х4 | 380/220, трехфазная | Заземленная |
| 3 | 0,5 м - суглинок, остальное - супесь | 15х15 | 4х4 | 220/127, трехфазная | Заземленная |
| 4 | Супесь | 20х20 | 20х30 | 380/220, трехфазная | Заземленная |
| 5 | Глина | 5х5 | 2х2 | 380,220, трехфазная | Заземленная |
| 6 | 0,5 м - суглинок, остальное - супесь | 10х10 | 20х30 | 660/380, трехфазная | Заземленная |
| 7 | Супесь | 20х20 | 20х30 | 380/220, трехфазная | Заземленная |
| 8 | Суглинок | 10х10 | 0,5х0,5 | 220, однофазная | Заземленная |
| 9 | 0,5 м - торф, остальное - суглинок | 5х5 | 0,5х0,5 | 127, однофазная | Заземленная |
| 10 | Суглинок | 5х5 | 1,5х1,5 | 380/220, трехфазная | Заземленная |
| 11 | Супесь | 16х16 | Отсутствует | 220/127, трехфазная | Заземленная |
| 12 | Суглинок | 6х6 | Отсутствует | 380/220, трехфазная | Изолированная |
| 13 | Суглинок | 3х3 | Отсутствует | 380/220, трехфазная | Изолированная |
| 14 | Садовая земля | 3х3 | Отсутствует | 500, двухфазная | Изолированная |
| 15 | Супесь | 20х20 | Отсутствует | 110, однофазная | Изолированная |
| 16 | 0,5 м - садовая земля, остальное - глина | 20х15 | 2,5х2,5 | 127, однофазная | Заземленная |
| 17 | 0,5 м - суглинок, остальное - супесь | 40х40 | 30х40 | 660/380, трехфазная | Заземленная |
| 18 | Суглинок | 50х50 | 20х30 | 380/220, трехфазная | Заземленная |
| 19 | В этом варианте расчет ЗУ не проводится |  |  |  |  |

### Таблица 27

### Требования к сопротивлению заземляющих устройств

| Напряжение сети, В | Число фаз | Род тока | Режим нейтрали | Вид защиты | Сопротивление ЗУ, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110000-750000 |  | ~, = | любой | защитное заземление |  0,5 |
| >1000 |  | ~, = | изолированная | защитное заземление | R250/I* R125/I** |
| < 1000 | 1 | ~, = | изолированная | защитное заземление |  10 |
| < 1000 | 3 | ~, = | изолированная | защитное заземление |  10 |
| 127 | 1 | ~ | заземленная | зануление2 |  8 |
| 220 | 1 | ~ | заземленная | зануление |  4 |
| 380 | 1 | ~ | заземленная | зануление |  2 |
| <1000 | 2 | = | заземленная | зануление |  |
| 220/127 | 3 | ~ | заземленная | зануление |  8 |
| 380/220 | 3 | ~ | заземленная | зануление |  4 |
| 660/380 | 3 | ~ | заземленная | зануление |  2 |

Примечание.

* I - ток замыкания на землю, А.

** При использовании устройства для заземления электрооборудования с напряжением питания как до, так и свыше 1000 В.

### Таблица 28

### Удельные сопротивления грунтов

| Тип грунта | Удельное сопротивление, Ом.м |
| --- | --- |
| Торф | 20 |
| Глина | 40 |
| Садовая земля | 40 |
| Суглинок | 100 |
| Чернозем | 200 |
| Супесь | 300 |
| Песок | 700 |

### Таблица 29

### Коэффициенты использования заземлителей

| Заземлители |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| размещены | в ряд |  |  |  | по контуру |  |  |
| Параметр А | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3 |
| Число заземлителей | Коэффициент использования вертикальных заземлителей в |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0,73 | 0,83 | 0,89 |  | 0,69 | 0,78 | 0,85 |
| 6 | 0,65 | 0,77 | 0,85 |  | 0,61 | 0,73 | 0,80 |
| 10 | 0,59 | 0,74 | 0,81 |  | 0,55 | 0,68 | 0,76 |
| 20 | 0,48 | 0,67 | 0,76 |  | 0,47 | 0,63 | 0,71 |
| 40 | - | - | - |  | 0,41 | 0,56 | 0,66 |
| 60 | - | - | - |  | 0,39 | 0,59 | 0,64 |
| Число заземлителей | Коэффициент использования соединительных полос г |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0,77 | 0,89 | 0,92 |  | 0,45 | 0,55 | 0,70 |
| 6 | 0,72 | 0,84 | 0,88 |  | 0,40 | 0,48 | 0,64 |
| 10 | 0,62 | 0,75 | 0,82 |  | 0,34 | 0,40 | 0,56 |
| 20 | 0,42 | 0.56 | 0,68 |  | 0,27 | 0,32 | 0,45 |
| 40 | - | - | - |  | 0,22 | 0,29 | 0,39 |
| 60 | - | - | - |  | 0,20 | 0,27 | 0,36 |

### Таблица 30

### Характер  зрительных работ

| № варианта | Размер объекта различения, мм | Контраст | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | менее 0,15 | малый | темный |
| 2 | менее 0,15 | средний | темный |
| 3 | менее 0,15 | средний | средний |
| 4 | менее 0,15 | большой | светлый |
| 5 | от 0,15 до 0,3 | малый | темный |
| 6 | от 0,15 до 0,3 | средний | темный |
| 7 | от 0,15 до 0,3 | средний | средний |
| 8 | от 0,15 до 0,3 | большой | светлый |
| 9 | от 0,3 до 0,5 | малый | темный |
| 10 | от 0,3 до 0,5 | средний | темный |
| 11 | от 0,3 до 0,5 | средний | средний |
| 12 | от 0,3 до 0,5 | большой | светлый |
| 13 | от 0,5 до 1 | малый | темный |
| 14 | от 0,5 до 1 | средний | темный |
| 15 | от 0,5 до 1 | средний | средний |
| 16 | от 0,5 до 1 | большой | светлый |
| 17 | от 1 до 5 | малый | темный |
| 18 | от 1 до 5 | средний | темный |
| 19 | от 1 до 5 | средний | средний |
| 20 | от 1 до 5 | большой | светлый |

### Таблица 31

### Нормы освещенности рабочих поверхностей в производственных помещениях

(по СНиП II-4-79)

|  |  |  |  |  |  | Освещенность, лк, для систем |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристи- ка зрительной | Наименьший размер объекта | Разряд зрительной | Подразряд зрительной | Контраст объекта | Характеристика | комбинированного освещения |  | общего освещения |  |
| работы | различения, | работы | работы | различения | фона | лампы |  |  |  |
|  | мм |  |  | с фоном |  | люминесцентные | накаливания | люминесцентные | накаливания |
| Наивысшей точности | Менее 0,15 мм | 1 | а б в г | Малый Малый Средний Малый Средний Большой Средний Большой Большой | Темный Средний Темный Светлый Средний Темный Светлый Светлый Средний | 5000 4000 3000 1500 | 4000 3000 2000 1250 | 1500 1250 1000 400 | 300 300 300 300 |
| Очень высокой точности | От 0,15 до 0,3 | II | а б в г | Малый Малый Средний Малый Средний Большой Средний Большой Большой | Темный Средний Темный Светлый Средний Темный Светлый Светлый Средний | 4000 3000 2000 1000 | 3000 2500 1500 750 | 1250 750 500 300 | 300 300 200 300 |
| Высокой точности | От 0,3 до 0.5 | III | а б в г | Малый Малый Средний Малый Средний Большой Средний Большой Большой | Темный Средний Темный Светлый Средний Темный Светлый Светлый Средний | 2000 1000 750 400 | 1500 750 600 400 | 500 300 300 200 | 300 200 200 150 |
| Средней точности | От 0,5 до 1 | IV | а б в г | Малый Малый Средний Малый Средний Большой Средний Большой Большой | Темный Средний Темный Светлый Средний Темный Светлый Светлый Средний | 750 500 400 300 | 600 500 400 300 | 300 200 150 150 | 200 150 100 100 |
| Малой точности | От 1 до 5 | V | а б в г | Малый Малый Средний Малый Средний Большой Средний Большой Большой | Темный Средний Темный Светлый Средний Темный Светлый Светлый Средний | 300 200 - - | 300 200 - - | 200 150 100 100 | 150 100 50 50 |

### Таблица 32

### Основные характеристики наиболее распространенных светильников

для освещения производственных помещений

| Тип светильника | Количество и мощность ламп, Вт | Характер распределения светового потока | Тип КСС | Защитный угол, град. | КПД, % | Размеры, мм xhc lxbxhc | Степень защиты | Исполнение | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Светильники с лампами накаливания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НСП01 | 1х100 1х300 1х500 | Прямого света | Д | 15 | 75 |  390х450 | IP54 | Частично пылепроницаемое, брызгозащищенное | Для помещений с нормальными условиями среды, пыльных, особо сырых и пожароопасных |
| ППД2 | 1х500 | То же | Г | 20 | 70 |  420х590 | IP64 | Полностью пыленепроницаемое, брызгозащищенное | Для помещений пыльных, особо сырых, с химически активной средой, для пожароопасных всех классов |
| УПД | 1х500 1х1000 | -”- | Г | 30 | 75 | 446х590 | IP53 | Частично пыленепроницаемое, дождезащищенное | Для помещений пыльных, особо сырых, с химически активной средой |
| НСП09 | 1х200 | Рассеянного света | М | 90 | 75 | 305х240 | IP50 | Частично пылезащищенное, водонезащищенное | Для помещений пыльных и пожароопасных всех классов |
| ВЗГ/В4А-200М | 1х200 | Прямого света | Л | 15 | 45 | 398х580 |  | Взрывозащищенное | Для взрывоопасных помещений всех классов |
| Светильники с лампами ДРЛ (ртутными лампами высокого давления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С34ДРЛ | 1х250 1х400 1х700 1х1000 | То же | Г | 15 | 80 | 620х514 | IP20 | Пыле- и водонезащищенное | Для помещений с нормальными условиями среды |
| РСП13 | 1х80 1х125 1х250 1х400 1х700 | -”- | К | 15 | 70 | 398х480 | IP54 | Частично пылепроницаемое, брызгозащищенное | Для помещений с нормальными условиями среды, пыльных, особо сырых и пожароопасных |
| 2РТС | 1х400 1х700 1х1000 | -”- | Д | 15 | 75 | 650х660 | IP52 | Частично пылезащищенное, каплезащищенное | Для помещений сырых, жарких и пожароопасных |
| Светильники с люминесцентными лампами (ртутными лампами низкого давления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛСП02 | 2х40 2х65 2х80 | Преимущественно прямого света | Д | 15 | 75 | 1234х276х156 1534х276х268 1534х276х168 | IP20 | Пыле- и водонезащищенное | Для помещений с нормальными условиями среды |
| ЛСП01 | 2х80 2х150 | То же | Г | 15 | 70 | 1536х418х184 | IP20 | Пыле- и водонезащищенное | Для помещений с нормальными условиями среды |
| ПВЛМ | 1(2)х40 1(2)х65 1(2)х80 | -”- | Д | 15 | 70 | 1625х190х610 (1625х270х610) | IP54 | Частично пыленепроницаемое, брызгозащищенное | Для помещений сырых, жарких и пожароопасных |
| ЛВП31 | 4х80 4х150 | -”- | Д | 15 | 58 | 1690х585х306 | IP64 | Полностью пыленепроницаемое, брызгозащищенное | Для помещений пыльных, особо сырых, с химически активной средой, для пожароопасных всех классов |
| НОГЛ | 1(2)х40 1(2)х65 1(2)х80 | -”- | М | 15 | 60 | 1655х200х380 (1655х310х380) |  | Повышенной надежности против взрыва | Для взрывоопасных помещений классов В-1а, В-1б, В-II, B-IIa |

### Таблица 33

### Оптимальные значения коэффициента  *

в зависимости от КСС светильника

| КСС | К | Г | Д | М | Л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5-0,7 | 0,8-1,1 | 1,4-1,6 | 1,8-2,6 | 1,6-1,8 |

### Таблица 34

### Зависимость коэффициента использования светового потока от индекса помещения

| Кривая силы света | К |  |  |  |  |  | Г |  |  |  |  |  | Д |  |  |  |  |  | М |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № варианта комбинации коэффициентов отражения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Индекс помещения | Значения коэффициента использования светового потока , % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,6 | 74 | 69 | 68 | 64 | 62 | 70 |  | 65 | 65 | 62 | 61 | 44 |  | 42 | 40 | 33 | 28 | 35 |  | 34 | 31 | 23 | 17 | 32 |  | 31 | 30 | 24 | 20 |
| 0,8 | 83 | 76 | 77 | 73 | 71 | 77 |  | 72 | 71 | 68 | 68 | 52 |  | 51 | 48 | 42 | 36 | 50 |  | 47 | 43 | 36 | 29 | 49 |  | 46 | 45 | 40 | 35 |
| 1,25 | 90 | 83 | 83 | 80 | 77 | 84 |  | 78 | 78 | 74 | 72 | 68 |  | 64 | 61 | 52 | 48 | 61 |  | 56 | 53 | 45 | 38 | 29 |  | 55 | 55 | 49 | 44 |
| 2,0 | 96 | 88 | 85 | 86 | 83 | 90 |  | 83 | 81 | 81 | 78 | 84 |  | 76 | 74 | 69 | 53 | 73 |  | 66 | 63 | 56 | 46 | 71 |  | 65 | 65 | 60 | 48 |
| 3,0 | 100 | 91 | 89 | 88 | 86 | 94 |  | 86 | 84 | 83 | 81 | 93 |  | 84 | 82 | 75 | 75 | 83 |  | 75 | 72 | 65 | 58 | 83 |  | 74 | 70 | 70 | 65 |
| 5,0 | 100 | 92 | 90 | 90 | 88 | 99 |  | 87 | 85 | 85 | 83 | 100 |  | 92 | 84 | 86 | 81 | 95 |  | 86 | 80 | 75 | 67 | 91 |  | 83 | 78 | 76 | 69 |

Примечание. Номера вариантов комбинаций коэффициентов отражения соответствуют следующим значениям:

| № варианта |  потолка, % |  стен. % |  пола, % | Характеристика помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70 | 50 | 30 | Весьма чистые |
| 2 | 70 | 50 | 10 | Чистые |
| 3 | 50 | 50 | 10 | Производственные |
| 4 | 50 | 30 | 10 | Загрязненные |
| 5 | 30 | 10 | 10 | Весьма загрязненные |

### Таблица 35

### Светотехнические параметры осветительных ламп

| Тип лампы | ЛДЦ | ЛД | ЛХБ | ЛТБ | ЛБ | Накаливания | ДРЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность, Вт | Световой поток, лм |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2100 | 2340 | 2780 | 2780 | 3000 | 370 | - |
| 65 (60) | 3050 | 3570 | 4100 | 4200 | 4550 | (620) | - |
| 80 (75) | 3550 | 4010 | 4600 | 4720 | 5220 | (970) | 3200 |
| 100 | - | - | - | - | - | 1450 | - |
| 125 | - | - | - | - | - | - | 5600 |
| 150 | - | - | 8000 | - | - | 2100 | - |
| 200 | - | - | - | - | - | 2920 | - |
| 250 | - | - | - | - | - | - | 12500 |
| 300 | - | - | - | - | - | 8300 |  |
| 400 | - | - | - | - | - | - | 22000 |
| 700 | - | - | - | - | - | - | 38500 |
| 750 | - | - | - | - | - | 13100 | - |
| 1000 | - | - | - | - | - | 18500 | 55000 |

Примечание. 1.Световой поток ламп накаливания приведен по ГОСТ 2239-79, люминесцентных ламп по ГОСТ 6825-74 (мощностью 150 Вт по  ТУ ОСШ.539.013), ламп ДРЛ по ГОСТ 1635-77.

2. Лампы накаливания, рассчитанные на напряжение питания 12 В, имеют мощность не более 60 Вт.

### Таблица 36

### Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности

| Категория помещения | Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении |
| --- | --- |
| А взрыво- пожароопасная | Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 оС в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные паро- газовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа |
| Б взрыво- пожароопасная | Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 оС, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паро-воздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
| В1 - В4 пожароопасные | Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям А или Б |
| Г | Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистой теплоты, искр и пламени; горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива |
| Д | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии |

Примечание. Разделение помещений на категории В1—В4 регламентируется положениями, приведенными в Приложении,  раздел 2.

### Таблица 37

### Значения коэффициента участия горючего вещества во взрыве Z

| Вид горючего вещества | Значение Z |
| --- | --- |
| Водород Горючие газы (кроме водорода) Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые до температуры вспышки и выше* Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые ниже температуры вспышки, при наличии возможности образования аэрозоля Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые ниже температуры вспышки, при отсутствии возможности образования аэрозоля | 1,0 0,5 0,3 0,3 0 |

### Таблица 38

### Классификация взрывопожароопасных зон

| Зона | Характеристика помещения или пространства вокруг электроустановки |
| --- | --- |
| Взрывоопасные В-I | Располагаются в помещениях, где выделяются горючие газы или пары легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) в таком количестве и с такими свойствами, что могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы, например, при загрузке или разгрузке технологических аппаратов, хранении ЛВЖ, находящихся в открытых емкостях и т.п. |
| В-Ia | Располагаются в помещениях, где при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов (независимо от нижнего концентрационного предела воспламенения) или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей |
| В-Iб | Располагаются в помещениях, где при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов и паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей. Особенностью этих зон являются горючие газы с нижним концентрационным пределом воспламенения 15% и более, обладающие резким запахом |
| В-Iг | Пространство у наружных технологических установок, содержащих горючие газы или ЛВЖ, у наземных или подземных резервуаров с ЛВЖ или горючими газами, у эстакад слива и налива ЛВЖ и т.п. |
| В-II | Располагаются в помещениях, где выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна в таком количестве и с такими свойствами, что способны образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы |
| В-IIа | Располагаются в помещениях, где не бывает опасных состояний при нормальной эксплуатации, и только в результате аварий или неисправностей возможны выделения переходящих во взвешенное состояние горючих пылай или волокон в таком количестве и с такими свойствами, что способны образовать с воздухом взрывоопасные смеси |
| Пожароопасные П-I | Располагаются в помещениях, где обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61 оС |
| П-II | Располагаются в помещениях, где выделяются горючие пыли или волокна с нижним концентрационным пределом воспламенения более 65 г/м3 |
| П-IIа | Располагаются в помещениях, где обращаются твердые горючие вещества. |
| П-III | Располагаются вне помещений, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки паров выше 61 оС или твердые горючие вещества |

### Таблица 39

### Допустимые уровни защиты электрооборудования при установке

### во взрывопожароопасных зонах

| Зона | Уровень взрывозащиты или степень защиты |
| --- | --- |
| П-I, П-IIа, П-III | Оболочка со степенью защиты не менее IP44 |
| П-II | Оболочка со степенью защиты не менее IP54 |
| B-I | Взрывобезопасное, особо взрывобезопасное |
| B-Iа, B-Iб | Повышенной надежности против взрыва - для аппаратов и приборов, искрящих или подверженных нагреву выше 80 оС. Для прочих - без средств взрывозащиты, но оболочка со степенью защиты не ниже IP54 |
| B-Iг | Без средств взрывозащиты, но оболочка со степенью защиты не ниже IP54 |
| B--II | Взрывобезопасное, особо взрывобезопасное |
| B-IIa | Без средств взрывозащиты. Оболочка со степенью защиты не ниже IP54 |

Примечание. Согласно ГОСТ14254-80 степени защиты оболочек (кожухов, корпусов) электрооборудования условно обозначаются в виде букв IP и последующих за ними цифр, первая из которых обозначает степень защиты персонала от соприкосновения с токоведущими частями, находящимися внутри оболочки, и степень защиты оборудования от попадания внутрь оболочки посторонних тел, а вторая - степень защиты оборудования от попадания внутрь оболочки воды.

### Таблица 40

### Условные обозначения степеней защиты оболочек электрооборудования

| Циф- | Характер защиты |  |
| --- | --- | --- |
| ровое обозначение | от соприкосновения с токоведущими частями, находящимися внутри оболочки, и от попадания внутрь оболочки посторонних тел (первая цифра) | от попадания внутрь оболочки воды (вторая цифра) |
| 0 | Отсутствует. | Отсутствует |
| 1 | Проникновение внутрь оболочки большого участка поверхности человеческого тела, например, руки, и твердых тел размером более 50 мм невозможно | Капли воды, вертикально падающие на оболочку, не должны оказывать вредного воздействия на изделие |
| 2 | Проникновение внутрь оболочки пальцев или предметов длиной не более 80 мм и твердых тел диаметром более 12 мм предотвращено полностью | Капли воды, вертикально падающие на оболочку, не должны оказывать вредного воздействия на изделие при наклоне его на любой угол до 15о относительно вертикального положения |
| 3 | Проникновение внутрь оболочки инструмента, проволоки и прочего диаметром или толщиной более 2,5 мм и от проникновения твердых тел размером более 2,5 мм предотвращено полностью | Дождь, падающий на оболочку под углом 60о от вертикали, не должен оказывать вредного воздействия на изделие |
| 4 | Проникновение внутрь оболочки проволоки и твердых тел размером более 1,0 мм предотвращено полностью | Вода, разбрызгиваемая на оболочку в любом направлении, не должна оказывать вредного действия на изделие |
| 5 | Проникновение внутрь оболочки пыли не предотвращено полностью, однако пыль не может проникнуть в количестве, достаточном для нарушения работы изделия | Струя воды, выбрасываемая в любом направлении, не должна оказывать вредного воздействия на изделие |
| 6 | Проникновение пыли предотвращено полностью | Вода при волнении не должна попадать внутрь оболочки в количестве, достаточном для повреждения изделия |
| 7 | — | Вода не должна проникать внутрь оболочки при погружении в воду при определенных давлении и времени в количестве, достаточном для повреждения изделия |
| 8 | — | Изделия пригодны для длительного погружения в воду при условиях, установленных изготовителем |

### Таблица 41

### Характеристика уровней взрывозащиты электрооборудования

| Обозначение защиты (Наименование) | Характер защиты |
| --- | --- |
| 2 (Повышенной надежности против взрыва) | Предусмотрены средства и меры, затрудняющие возникновение опасных искр, электрических дуг и нагрева, а также обеспечивающие взрывозащиту в режиме нормальной работы электрооборудования |
| 1 (Взрывобезопасное) | Предусмотрены меры защиты от взрыва окружающей взрывоопасной газо-, паро-, пылевоздушной смеси в результате действия искр, электрических дуг или нагретых поверхностей при нормальной работе электрооборудования и вероятных повреждениях |
| 0 (Особо взрывобезопасное) | Имеют взрывонепроницаемую оболочку, предотвращающую передачу взрыва при воспламенении смеси внутри оболочки |

### Таблица 42

### Классификация взрывоопасных смесей по температурным классам

| Группа смеси | Вещества, образующие с воздухом взрывоопасную смесь |
| --- | --- |
| Т1 | Рудничный метан, аммиак, хлористый аллил, ацетон, ацетонитрил, бензол, хлористый винил, дихлорэтан, диизопропиловый эфир, доменный газ, изобутилен, изобутан, уксусная кислота, ксилол, промышленный метан, хлористый метил, окись углерода, пропан; растворители: Р-4, Р-5 к PC-1; разбавитель РЭ-1; стирол, толуол, этан, хлористый этил, коксовый газ, синильная кислота, водород |
| Т2 | Алкилбензол, амилацетат, уксусный ангидрид, бензин Б-95/130, бутан; растворители: №646, 647, 648, 649, PC-2, БЭФ и АЭ; разбавители: РДВ, РКБ-1, РКБ-2; спирты: бутиловый нормальный, бутиловый третичный, изоамиловый, изобутиловый, изопропиловый, метиловый, этиловый; диоксан, камфарное масло, ацетилен |
| Т3 | Бензины: А-66, А-72, А-76, "Галоша", Б-70; гексан, гептан, керосин, нефть, растворитель № 651, скипидар, амиловый спирт, уайт-спирт, сероводород, дизельное топливо |
| Т4 | Альдегиды: изомасляный, масляный, пропионовый; деколд, дибутиловый и диэтиловый эфир, диэтиловый эфир этиленгликоля |
| Т5 | Сероуглерод |

### Таблица 43

### Примеры маркировки взрывозащиты

| Уровень взрывозащиты | Вид взрывозащиты | Группа, температурный класс | Маркировка взрывозащиты |
| --- | --- | --- | --- |
| Повышенной надежности против взрыва | Искробезопасная электрическая цепь Продувка оболочки под избыточным давлением Взрывонепроницаемая оболочка и искробезопасная электрическая цепь | IIC, T6 II, T5 IIB, T4 | 2ExicIICT6 2ExpIIT5 2ExdicIIBT4 |
| Взрывобезопасный | Взрывонепроницаемая оболочка Масляное заполнение оболочки Кварцевое заполнение оболочки | IIA, T3 II, T6 II, T2 | 1ExdIIAT3 1ExoIIT6 1ExqIIT2 |
| Особо взрывобезопасный | Искробезопасная электрическая цепь Искробезопасная электрическая цепь и взрывонепроницаемая оболочка Специальный | IIC, T6 IIA, T4 II, T4 | 0ExiaIICT6 0ExiadIIT4 0ExsIIT4 |

### Таблица 44

### Номинальные значения токов плавких вставок

| Тип плавкой вставки (ГОСТ, нормаль) | Номинальные значения токов, А |
| --- | --- |
| ПК-30 (ГОСТ 5010-53) | 0,15; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0 |
| ПК-44, ПК-45 (ГОСТ5010-53) | 0,15; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 |
| ПН-50 (ГОСТ 5010-53) | 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 |
| ПН-30 (ГОСТ 5010-53) | 1,0; 2,0; 3,0; 5,0 |
| ПВ-25 (ГОСТ 5010-53) | 2,0; 3,0 |
| СК-4З (ГОСТ 5010-53) | 0,15; 0,5 |
| СК-47 (ГОСТ 5010-53) | 0,5 |
| СН-50 (ГОСТ 5010-53) | 0,15; 0,5 |
| СП | 1; 2; 5; 10; 15; 20; 30 |
| ПИ | 75; 100; 150; 200; 250; 400 |
| ИП | 5; 10; 15; 20; 30; 35; 50; 75; 100; 150; 200; 250 |
| ТП | 200; 400; 600; 900 |
| ПМ (НИО.481.017) | 0,15; 0,25; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5 |
| ВП-1 (ОЮО 48О.ОО3.ТУ) | 0,25; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5 |
| ПЦ-30 (ГОСТ 5010-51) | 1; 2; 3; 5 |
| НПН2-60 (ГОСТ 17242-71) | 6; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 60 |
| ПН2-1ОО (ГОСТ 17242-71) | 30; 40; 50; 60; 80; 100 |
| ПР-2-15 (ГОСТ 17242-71) | 6; 10; 15 |
| ПР-2-60 (ГОСТ 17242-71) | 15; 20; 25; 35; 45; 60 |
| ПР-2-100 (ГОСТ 17242-71) | 60; 80; 100 |

### Таблица 45

### Примерные нормы первичных средств пожаротушения

на промышленных предприятиях

| Наименование помещений, | Защищаемая | Тип средств |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сооружений и установок | площадь, м2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Количество, шт. |  |  |  |  |
| Производственные здания, сооружения и установки с производствами категории: |  |  |  |  |  |  |
| А, Б | 400-500 | 2 | 4 | 1 | 1 | - |
| В | 500-600 | 1 | 4 | - | - | 2 |
| Г | 600-800 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
| Д | 600-800 | 1 | 1 | - | - | - |
| Административные и вспомогательные здания и сооружения: |  |  |  |  |  |  |
| - служебно-бытовые помещения | 200 | - | 1 | - | - | - |
| - вычислительные центры, машиносчетные станции. архивы, библиотеки, проектно-конструкторские бюро | 100 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| - типографии, помещения множительных, печатно-копировальных машин | 200 | 1 | 1 | - | - | - |

Примечание. Тип первичных средств пожаротушения:

1 - углекислотные огнетушители ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 (допускается заменять аэрозольными или порошковыми);

2 - пенные, химические, воздушно-пенные и жидкостные огнетушители;

3 - ящики с песком вместимостью 0,5, 1,0 или 3,0 м3 и лопата;

4 - войлок, кошма или асбест 1х1; 2х1,5 или 2х2 м;

5 - бочка с водой вместимостью не менее 0,2 м3 и ведро.

### Таблица 46

### Основные технические характеристики огнетушителей

| Марка |  |  | Даль- |  | Габариты: |  | Мас- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| огнетушителя | Тип | Полезная вместимость, л | ность струи, м | Время действия, с | диаметр, мм | высота, мм | са с зарядом, кг |
| ОХВП-10 | химический пенный | 8,7 | 4 | 60 | 148 | 750 | 14,5 |
| ОВП-100 | воздушно- | 100 | 5 | 30 | 710 | 1350 | 160 |
| ОВПУ-250 | пенный | 275 | 8-10 | 125 | 650 | 1850 | 470 |
| “Момент” | порошко- | 1 | 2 | 10 | 80 | 100 | 1,4 |
| “Момент-4” | вый | 1 | 2,3 | 7 | 110 | 345 | 3,4 |
| “Турист-2” |  | 1,6 | 3 | 15 | 100 | 440 | 2 |
| ОП-2 |  | 2 | 2,7 | 10 |  |  | 4,5 |
| ОП-5 |  | 5 | 5 | 15 | 156 | 460 | 10,5 |
| ОП-10 |  | 10 | 5 | 20 | 170 | 700 | 15 |
| ОП-100 |  | 100 | 11 | 45 | 800 | 850 | 180 |
| ОУ | углекислот- | 2,3 | 1,2 | 45 | 93 | 520 | 6,2 |
| ОУ-2 | ный | 2 | 2 | 25-30 | 108 | 480 | 7 |
| ОУ-5 |  | 5,5 | 2 | 15 | 140 | 540 | 13 |
| ОУ-8 |  | 8 | 2 | 20 | 140 | 920 | 20 |
| ОСУ-5 |  | 8 | 2 | 6 | 172 | 615 | 16,6 |
| ОСУ-5П |  | 8 | 2 | 6 | 172 | 615 | 16,6 |
| ОУ-25 |  | 25 | 2-2,5 | 20 | 219 | 1140 | 73 |
| ОУ-80 |  | 40 | 3-3,5 | 90 | 760 | 1650 | 220 |
| ОУ-400 |  | 50 | 3-3,5 | 240 | 1850 | 1750 | 1700 |
| ОХБ-3А | хладоновый | 3,2 | 3-4 | 20 | 410 | 130 | 2,6 |
| ОС-8М |  | 8 | 2,5 | 60 | 515 | 172 | 11,4 |

### Таблица 47

### Размещение пожарных извещателей в зависимости от высоты установки

| Высота установки | Максимальная | Максимальное расстояние, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| извещателя, м | площадь, контролируемая одним извещателем, м2 | между извеща-телями | от извещателя до стены |  |
|  | Тепловне пожарные извещатели |  |  |  |
| До 3,5 Более 3,5 до 6 Более 6 до 9 | 25 20 15 | 5 4,5 4 | 2,5 2 2 |  |
|  | Дымовые пожарные извещатели |  |  |  |
| До 3,5 Более 3,5 до 6 Более 6 до 10 Более 10 до 12 | 85 70 65 55 | 9 8.5 8 7.5 | 4,5 4 4 3.5 |  |

### Таблица 48.

### Атомные массы химических элементов

| Обозначение | Наименование | Масса (атомных единиц) | Обозначение | Наименование | Масса (атомных единиц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ag | Серебро | 107,87 | K | Калий | 39,102 |
| Al | Алюминий | 26,9815 | Mg | Магний | 24,312 |
| As | Мышьяк | 74,9216 | Mn | Марганец | 54,938 |
| Ba | Барий | 137,94 | Mo | Молибден | 85,94 |
| Be | Бериллий | 9,022 | N | Азот | 14,0067 |
| Br | Бром | 79,909 | Na | Натрий | 22,9898 |
| C | Углерод | 12,011 | Ni | Никель | 58,71 |
| Ca | Кальций | 40,08 | O | Кислород | 15.9994 |
| Cd | Кадмий | 112,4 | P | Фосфор | 30,9738 |
| Cl | Хлор | 35,453 | Pb | Свинец | 207,19 |
| Co | Кобальт | 58,9332 | S | Сера | 32,064 |
| Cr | Хром | 51,996 | Sb | Сурьма | 121,75 |
| Cu | Медь | 63,54 | Se | Селен | 78,96 |
| F | Фтор | 16,9984 | Si | Кремний | 28,086 |
| Fe | Железо | 55,947 | Sn | Олово | 118,69 |
| H | Водород | 1,00797 | Ti | Титан | 47,90 |
| Hg | Ртуть | 200,59 | V | Ванадий | 50,942 |
| I | Йод | 126,9044 | Zn | Цинк | 65,37 |

### Таблица 49

### Приборы контроля опасных и вредных факторов на рабочих местах

| Измеряемая величина, | Допускаемая | Рабочие средства измерения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| единица измерения | погрешность измерения | Название прибора | Частотный диапазон | Динамический диапазон | Погрешность измерения |
| Температура, оС | ±0,2 оС | Термометр ТЛР № 2 | - | -31+51 оС | ±0,1 оС |
| Температура, оС, и относительная влажность воздуха, % | ±0,2 оС, ±5,0% | Аспирационный психрометр или МВ-4М (МВ-34) |  | -31+51 оС 10-100% | ±0,1 оС ±5,0% |
| Скорость движения воздуха, м/с | ±0,05 м/с | Крыльчатый анемометр АСО-3 Чашечный анемометр Кататермометр Термоэлектроанемометр ТАМ-1 | - | 0,3-5 м/с 1-20 м/с 0,02-2 м/с 0,1-5 м/с | 10% - - - ±0.1м/с |
| Уровень звукового давления в октавных полосах частот, дБ | ±1 дБ | ВШВ-003 ВШК-1 с фильтром ФЭ-2 Шумомер 0017“Роботрон” | 10-20000 Гц 2-40000 Гц 2-20000 Гц | 25-140 дБ 30-140 дБ 25-140 дБ | ±1 дБ ±1 дБ ±1 дБ |
| Напряженность электрического поля, В/м | ±30% | П3-15 П3-16 | 0,01-300 МГц 0,01-300 МГц | 1-3000 В/м 1-1000 В/м | ±3% ±3% |
| Напряженность магнитного поля, А/м | ±30% | П3-15 П3-16 | 0,01-30 МГц 0,01-30 МГц | 0,5-16 А/м 0,5-500 А/м | ±3% ±3% |
| Поверхностная плотность потока энергии (ППЭ), Вт/м2 | ±40% | П3-9 П3-20 | 0,03-37,5 ГГц 0,3-39,65 ГГц | 0,3-8600 Вт/м2 0,3-8600 Вт/м2 | ±40% ±2 дБ |
| Освещенность, лк | ±5% | Люксметр Ю-116 | 0,38-0,72 мкм | 5-100 лк 50-10000 лк | ±10% |
| Массовая концентрация пыли, мг/м3 | ±10% | Радиоизотопный пылемер ПРИЗ-2 Радиоизотопный пылемер ЦРИП-АВ Электроиндукционный пылемер ИКП-4 | - | 1-500 мг/м3 0,1-100 мг/м3 0,05-50 мг/м3 | ±20% ±20% ±30% |
| Массовая концентрация вредных веществ, мг/м3 | ±10% | Универсальный газоанализатор УГ-2 | - | 0-10 мг/м3 | ±20% |
| Сопротивление изоляции электрических цепей, МОм | ±1% | Мегомметр М1102 | - | 0-200 МОм | ±1% |
| Сопротивление заземляющих устройств, Ом | ±1,5% | Мегомметр МС-08 | - | 0-1000 Ом | ±1,5% |

# ПРИЛОЖЕНИЕ

# 1. ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ЭМП НА РАБОЧИХ МЕСТАХ

## 1.1  Диапазон радиочастот

Допустимые уровни ЭМП радиочастот на рабочих местах регламентируются ГОСТ 12.1.006-88, в соответствии с которым ЭМП следует оценивать по их интенсивности и создаваемой ими энергетической нагрузке.

В диапазоне частот 60 кГц-300 МГц интенсивность ЭМП характеризуется напряженностью электрической E и магнитной H составляющих поля, а энергетическая нагрузка (ЭН) оценивается как ЭНЕ=Е2Т или ЭНН=Н2Т, где Т - продолжительность воздействия поля. В диапазоне частот 300 Мгц - 300 ГГц  интенсивность ЭМП характеризуется поверхностной плотностью потока энергии (ППЭ), а энергетическая нагрузка оценивается как ЭНппэ=ППЭ.Т.

Предельно допустимые значения Е и Н в диапазоне частот 60 кГц  - 300 МГц задаются, исходя из допустимой энергетической нагрузки и времени воздействия, как E=ÝíET и H=ÝíHT, причем предельные значения Е, Н, ЭНЕ и ЭНН  должны соответствовать приведенным в табл. П1 значениям. При одновременном воздействии электрической и магнитной составляющих поля  должно выполняться условие ÝíTÝíE+ÝíHÝíH≤1, где ЭНЕп и ЭННп - предельные значения энергетической нагрузки.

Таблица П1

Предельные значения напряженности ЭМП радиочастот

для рабочих мест

|  | Предельные значения в диапазонах частот, МГц |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметр | от 0,06 до 3 | свыше 3 до 30 | свыше 30 до 300 |
| ЕП, В/м | 500 | 300 | 80 |
| НП, А/м | 50 | — | — |
| ЭНЕП, (В/м)2ч | 20000 | 7000 | 800 |
| ЭННП, (А/м)2ч | 200 | — | — |

В диапазоне частот  300 МГц-300 ГГц предельно допустимое значение ППЭ определяется как ïïÝï=æÝíïïÝÒ  [Вт/м2], где ЭНППЭп=2 [Вт.ч/м2] - предельно допустимая величина энергетической нагрузки, Т - время пребывания в зоне облучения за смену [ч], К - коэффициент ослабления биологической эффективности, равный 1 для всех случаев, кроме облучения от антенн, вращающихся и сканирующих с частотой не более 1 Гц и скважностью более 50, для которых К=10. Во всех случаях значение ППЭ не должно превышать 10 Вт/м2.

## 1.2.Диапазон промышленных частот

В соответствии с ГОСТ 12.1.002-84 время пребывания человека в зоне действия ЭМП промышленных частот (ЭМП ПЧ) устанавливается в зависимости от значения напряженности поля. При Е  5 кВ/м допускается присутствие персонала на рабочем месте в течение 8 часов. При 5  Е  20 кВ/м допустимое время пребывания T [ч] рассчитывается по формуле T = (50/Е - 2). При 20  Е  25 кВ/м время пребывания T  10 мин. Воздействие на людей ЭМП ПЧ с напряженностью Е  25 кВ/м не допускается при отсутствии средств защиты. Если в течение смены рабочий находится в зонах с разной напряженностью поля, то время пребывания рассчитывается как T=8(t1/T1+t2/T2+...+tn/Tn), где ti и Ti - соответственно продолжительность пребывания и допустимое время пребывания в зоне с напряженностью поля Ei. При этом время пребывания не должно превышать 8 часов.

# 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ В1—В4 ПОМЕЩЕНИЙ

2.1. Определение пожароопасной категории помещения осуществляется путем сравнения максимального значения удельной временной пожарной нагрузки (далее по тексту - пожарная нагрузка) на любом из участков с величиной удельной пожарной нагрузки, приведенной в табл. П2.

Таблица П2

Допустимая удельная пожарная нагрузка

| Категория | Удельная пожарная нагрузка g на участке, МДж.м-2 | Способ размещения |
| --- | --- | --- |
| В1 | Более 2200 | Не нормируется |
| В2 | 1401-2200 | См. п.2.2. |
| В3 | 181-1400 | То же |
| В4 | 1-180 | На любом участке пола помещения площадью 10 м2. Способ размещения участков пожарной нагрузки определяется согласно п. 2.2. |

2.2. При пожарной нагрузке, включающей в себя различные сочетания (смесь) горючих, трудногорючих жидкостей, твердых горючих и трудногорючих веществ и материалов в пределах пожароопасного участка, пожарная нагрузка Q, МДж, определяется по формуле

Q=i=1nGiQip,

где G i - количество i-го материала пожарной нагрузки [кг];

Qù- низшая теплота сгорания i-го материала [МДж/кг].

Удельная пожарная нагрузка g [МДж/м2] определяется из соотношения g=Q/S, где S - площадь размещения пожарной нагрузки [м2] (но не менее 10 м2).

В помещениях категорий В1-В4 допускается наличие нескольких участков с пожарной нагрузкой, не превышающей значений, приведенных в табл. П2. В помещениях категории В4 расстояния между этими участками должны быть более предельных.

В табл. П3 приведены рекомендуемые значения предельных расстояний lпр в зависимости от величины критической плотности падающих лучистых потоков qкр [кВт/м2] для пожарной нагрузки, состоящей из твердых горючих и трудногорючих материалов. Значения lкр, приведенные в табл. П3, рекомендуются при условии, если Н > 11 м; если Н < 11 м, то предельное расстояние определяется как l = lпр + (11-H), где lпр  - определяется из табл. П3, а Н - минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижнего пояса ферм перекрытия (покрытия) [м].

Таблица П3

| qкр, кВт м-2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lкр, м | 12 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3,8 | 3,2 | 2,8 |

Значения q для некоторых материалов пожарной нагрузки приведены в табл. П4.

Таблица П4

Критическая плотность лучистых потоков для горючих материалов

| Материал | qкр, кВт.м-2 |
| --- | --- |
| Древесина (сосна влажностью 12 %) Древесно-стружечные плиты (плотностью 417 кг-м-2) Торф брикетный Торф кусковой Хлопок-волокно Слоистый пластик Стеклопластик Пергамин Резина Уголь Рулонная кровля Сено, солома (при минимальной этажности до 8 %) | 13,9 8,3 13,2 9,8 7,5 15,4 15,3 17,4 14,8 35,0 17,4 7,0 |

Если пожарная нагрузка состоит из различных материалов, то значение qкр определяется по материалу с минимальным значением qкр

Для материалов пожарной нагрузки с неизвестными значениями qкр значения предельных расстояний принимаются lпр > 12 м.

Для пожарной нагрузки, состоящей из ЛВЖ или ГЖ, рекомендуемое расстояние lпр между соседними участками размещения (разлива) пожарной нагрузки рассчитывается по формулам:

lпр 15м		при H  >11,

lкр26-H 	при Н < 11.

Если при определении категорий В2 или В3 количество пожарной нагрузки превышает или равно Q  0,64 g H2, то помещение будет относиться к категориям В 1 или В2 соответственно.

# Библиографический список

1. Справочная книга по охране труда в машиностроении /Под ред. О.Н.Русака. М.: Машиностроение, 1989. 541 с.

2. Павлов С.П., Губонина 3.И. Охрана труда в приборостроении. М,: Высш. шк., 1986. 215 с.

3. Безопасность производственных процессов: Справочник /Под ред. С.В.Белова. М.: Машиностроение, 1985. 447 с.

4. Правила устройства электроустановок. М.: Энергоатомиздат, 1985. 640 с,

5. СНиП П-4-79. Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования. М.: Стройиздат, 1980.. 30 с.

6. Руководство по контролю вредных веществ в воздухе рабочей зоны: Справ. изд./С.И.Муравьева, М.И.Буковский, Е.К.Прохорова и др.- М.:Химия, 1991. 368 с.

7. Охрана труда в машиностроении /Под ред. Э.Ф.Юдина. М.: Маши-ностроение, 1983. 431 с.

8. Проскуряков Г.А. Организация проектирования  противопожарной защиты. М.: Стройиздат. 1963. 57 с.

9. Денисенко В.В., Точилкина В.Г. Пожарная безопасность в строительстве: Справочник. Киев: Будивельник, 1987. 304 с.

10. Метрологическое обеспечение безопасности труда: Справочник /Под ред. И.Х. Сологяна, М.; Изд-во стандартов, 1989. Т.1. 240 с.

11. Нормы государственной противопожарной службы России. НПБ 105-95. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. В кн. “Сборник руководящих документов государственной противопожарной службы”, ч.3. М.: ГП ЦПП, 1996. С.9-32.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ И ОПТИМИЗАЦИИ УСЛОВИЙ ТРУДА

1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ

1.1. Методика аттестации рабочих мест

1.2. Порядок заполнения “Карты условий труда на рабочем месте”

2. РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА

2.1. Нормализация параметров воздуха рабочей зоны

2.2. Расчет средств защиты от шума

2.3. Расчет средств защиты от электромагнитных полей

3. РАСЧЕТ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ

3.1. Оценка необходимости применения защитных устройств

3.2. Расчет заземляющего устройства

4. ОПТИМИЗАЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА

4.1. Оценка пригодности осветительной установки

4.2. Расчет осветительной установки

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

ПРОЦЕССОВ

5.1. Методика оценки взрывопожароопасности производства

5.2. Требования к электрооборудованию

5.3. Маркировка взрывозащищенного электрооборудования

5.4. Расчет средств защиты

5.5. Первичные средства пожаротушения

5.6. Автоматическая пожарная сигнализация

5.7. Методика анализа опасности пожара и взрыва на рабочем месте

6. ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

ФАКТОРОВ

ТАБЛИЦЫ.....................................................................................................................................37

Таблица 1. Исходные данные

Таблица 2. Карта условий труда на рабочем месте

Таблица 3. Гигиенические критерии оценки условий труда

Таблица 4. Размер доплат за работу во вредных условиях труда

Таблица 5. Основные характеристики вредных веществ

Таблица 6. Характеристика шумности выполняемых работ

Таблица 7. Допустимые уровни шума на рабочих местах

Таблица 8. Фактическое значение уровня шума на рабочем месте

Таблица 9. Допустимая интенсивность теплового облучения работающих

Таблица 10. Физическая тяжесть работ

Таблица 11. Категории тяжести физических работ

Таблица 12. Зависимость плотности воздуха  от температуры

Таблица 13. Зависимость плотности насыщенного водяного пара от температуры

Таблица 14. Оптимальные и допустимые  нормы температуры, относительной

влажности и скорости движения воздуха

Таблица 15. Звукоизолирующая способность преград

Таблица 16. Значения коэффициента звукопоглощения воздуха

Таблица 17. Коэффициенты звукопоглощения материалов

Таблица 18. Значения длины волны звука  для среднегеометрических частот

Таблица 19. Звукопоглощение штучных звукопоглотителей

Таблица 20. Защитные свойства сеток

Таблица 21. Характеристики радиопоглощающих материалов

Таблица 22. Удельная проводимость и магнитная проницаемость металлов

Таблица 23. Характеристика помещения по условиям электробезопасности

Таблица 24. Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим

током

Таблица 25. Классификация производственных помещений по условиям среды

Таблица 26. Характеристика площадки для размещения заземляющего устройства

Таблица 27. Требования к сопротивлению заземляющих устройств

Таблица 28. Удельные сопротивления грунтов

Таблица 29. Коэффициенты использования заземлителей

Таблица 30. Характер  зрительных работ

Таблица 31. Нормы освещенности рабочих поверхностей в производственных помещениях

Таблица 32. Основные характеристики наиболее распространенных светильников

Таблица 33. Оптимальные значения коэффициента 

Таблица 34. Зависимость коэффициента использования светового потока от индекса

помещения

Таблица 35. Светотехнические параметры осветительных ламп

Таблица 36. Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности

Таблица 37. Значения коэффициента участия горючего вещества во взрыве

Таблица 38. Классификация взрывопожароопасных зон

Таблица 39. Допустимые уровни защиты электрооборудования при установке

во взрывопожароопасных зонах

Таблица 40. Условные обозначения степеней защиты оболочек электрооборудования

Таблица 41. Характеристика уровней взрывозащиты электрооборудования

Таблица 42. Классификация взрывоопасных смесей по температурным классам	68

Таблица 43. Примеры маркировки взрывозащиты

Таблица 44. Номинальные значения токов плавких вставок	69

Таблица 45. Примерные нормы первичных средств пожаротушения

Таблица 46. Основные технические характеристики огнетушителей

Таблица 47. Размещение пожарных извещателей в зависимости от высоты установки	71

Таблица 48.  Атомные массы химических элементов

Таблица 49. Приборы контроля опасных и вредных факторов на рабочих местах

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ЭМП НА РАБОЧИХ МЕСТАХ

1.1  Диапазон радиочастот

1.2.Диапазон промышленных частот

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ В1—В4 ПОМЕЩЕНИЙ

Библиографический список

НЕЙМАН Леонид Артурович

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

в приборо- и

радиоаппаратостроении

Учебное пособие

Редактор

ИБ N

Лицензия                           от                    . Подписано в печать

Формат                           . Бумага              Печать                   . Усл. печ. л.

Усл. кр.-отт.         Уч.-изд.л.        Тираж              экз.  Заказ

* Бланк “Карты условий труда на рабочем месте” приведен в табл. 2.

* 	При одновременном наличии в воздухе нескольких однонаправленно действующих вредных веществ соотношение между их концентрацией и ПДК должно отвечать условиюC1IICïæ1+C2IICïæ2+...+CnIICïæn≤1, где Сi - концентрация вредного вещества в помещении.

** В вариантах задания, приведенных в табл.1, параметр отсутствует.

* В вариантах задания, приведенных в табл.1, этот параметр отсутствует.

* В вариантах задания, приведенных в табл.1,  этот параметр отсутствует.

** Допустимые уровни облучения для глаз и кожи приведены в "Санитарных правилах при работе с лазерами" СанПиН 5804. Классификация лазеров по степени опасности генерируемого излучения, требования к конструкции лазерных установок и к техпроцессам с использованием таких установок приведены в ГОСТ Р 50723-94.

*** Если температура воздуха находится в допустимых пределах, но завышены значения других параметров микроклимата, например, влажности или скорости движения воздуха, то в “Карте условий труда” необходимо заменить температуру на соответствующий параметр. Если одновременно превышено несколько параметров микроклимата, например, температура и влажность, то их необходимо занести в “Карту”, заменив ими отсутствующие факторы. При этом общее число факторов не должно превышать восьми.

* В вариантах задания, приведенных в табл.1,  этот параметр отсутствует.

 При поступлении в воздух рабочей зоны нескольких вредных веществ, обладающих эффектом суммирования воздействия, должно выполняться условие C1IICïæ1+C2IICïæ2+...+CnIICïæn≤1. В остальных случаях для каждого из веществ находится требуемое значение кратности воздухообмена, из которых выбирается наибольшее значение.

** Значение абсолютной влажности вычисляется как d=dmax/100 [г/м3] (4), где  - относительная влажность воздуха [%], dmax - максимальная влажность воздуха при данной температуре [г/м3] (табл.13). Значение относительной влажности воздуха рабочей зоны приведено в табл.1, ст.10, поступающего воздуха - в табл.1, ст.28, а оптимальной (допустимой) относительной влажности воздуха рабочей зоны - в табл.14.

*Значение dmax берется из табл.13 для t=tII.

* Размеры источника шума считать не более 2х1,5х1,5 м, размеры экрана и расстояние до контрольной точки - соразмерно габаритам помещения, контрольная точка - на высоте головы человека - 1,5 м от уровня пола.);

** Верхняя кривая -  источник шума приподнят над поверхностью земли больше чем на 1/4 расстояния до экрана, нижняя кривая - источник шума и контрольная точка находятся на поверхности земли, в остальных случаях принимаются промежуточные значения.

*** Учтите материал акустической отделки экрана и то, что после его установки Sогр увеличится на удвоенную площадь экрана. При выборе материалов считайте, что стены и потолок помещения оштукатурены, а пол либо бетонный, либо покрыт линолеумом, в зависимости от характера производства.

* M=4Ωr2BF при r>2 и M=4SBcF при r<2, r - расстояние от источника шума до контрольной точки,  - длина звуковой волны;  - пространственный угол, в пределах которого излучается звук,  Ф - фактор направленности излучения,  - коэффициент, зависящий от соотношения r/ (рис.3), S - площадь поверхности, проходящей через контрольную точку, охватывающей источник звука и повторяющей упрощенно его поверхность (для точечного источника - сфера радиусом r с центром в источнике звука). Для источников шума, установленных на полу и излучающих только в верхнюю полусферу,  =2 [стерадиан]. Для ненаправленных источников шума (к ним относится большинство источников, находящихся в промышленных помещениях) Ф=1, для диполей Ф=cos2.

* Считать, что стены и потолок помещения оштукатурены, а пол либо бетонный, либо покрыт линолеумом, в зависимости от характера производства.

* Защитное заземление - преднамеренное электрическое соединение металлических нетоковедущих частей электрооборудования с “землей” или ее эквивалентом.

** Зануление - преднамеренное электрическое соединение металлических нетоковедущих частей электрооборудования с заземленной точкой  источника питания электроэнергией при помощи нулевого защитного проводника.

* Классификация взрывопожароопасных зон приведена в табл.38.

** При 1>2     =3,6 и =0,1; при  1<2   =1,1.102 и =0,3.10-2; 1 и 2 считаются различными, если отличаются более, чем в 2 раза, в противном случае э = .

* При отсутствии фундамента Rи RЗУ

** Расположение вертикальных заземлителей в один ряд применяется, если их число не превышает 20 шт.

* При работе с дисплеями следует руководствоваться требованиями Санитарных правил и норм СанПиН 2.2.2.542-96.

** Для освещения производственных помещений рекомендуются:

- при повышенных требованиях к цветопередаче и качеству освещения в помещениях высотой менее 3,5-4 м (административно-конторские помещения, конструкторские бюро,  лаборатории, сборочные цеха) - люминесцентные лампы;

- при выполнении в помещениях высотой 6-10 м грубых работ, не требующих напряжения зрения, и при работах средней точности, не связанных с различением цвета или окрашенных цветовых поверхностей, - газоразрядные ртутные лампы высокого давления с исправленной цветностью (ДРЛ, ДРИ, натриевые и т.п.).

Во вспомогательных помещениях с грубыми зрительными работами, не требующими высокой освещенности, для общего освещения при специальных требованиях по ограничению радиопомех, при невозможности или технико-экономической нецелесообразности применения газоразрядных ламп, а также в помещениях с условиями среды (взрывоопасных класса В-1, с высокой температурой воздуха и т.п.), для которой отсутствуют светильники с газоразрядными лампами, допускается применение ламп накаливания.

Нельзя применять люминесцентные лампы с  обычными схемами зажигания при температуре воздуха ниже +10 оС, при напряжениях питания 12-36 В и от источников постоянного тока, а также в местных  светильниках при опасности проявления стробоскопического эффекта.

* В помещениях с равномерным общим освещением рекомендуется:

- светильники с лампами накаливания и ДРЛ располагать в вершинах квадратов или прямоугольников с соотношением сторон не более 1,5 (рис.6);

- светильники с люминесцентными лампами размещать сплошными рядами или рядами с разрывами l0,5h; ряды светильников располагать параллельно  длинной стене помещения или стене с окнами.

* Коэффициент запаса К учитывает возможность уменьшения освещенности в процессе эксплуатации осветительной установки и принимается равным 1,3-1,5 для ламп накаливания и 1,5-1,8 для люминесцентных ламп (меньшие значения используются в сборочных, инструментальных, механических цехах, конструкторских бюро, учебных помещениях, лабораториях, читальных залах, кабинетах; бóльшие - в литейных, кузнечных, сварочных, гальванических покрытий и т.п. цехах; в производственных помещениях, имеющих особый режим чистоты воздуха, К=1,2 для ламп накаливания и 1,4 для газоразрядных ламп.).

** Коэффициент неравномерности освещения принимается равным: 1,15 для ламп накаливания и ДРЛ; 1,1 для люминисцентных ламп и 1,0 для отраженного света.

* Приводятся по Нормам государственной противопожарной службы МВД России НПБ 105-95.

*Рассчитывается по формуле горючего вещества из условия, что 1 атомная единица массы равна 1 кг. Молярные массы часто применяемых веществ приведены в табл.5, а атомные массы некоторых химических элементов приведены в табл.48.

* Эта величина задана в исходных данных (табл.1, ст. 17). При необходимости расчета следует воспользоваться формулами, приведенными в НПБ 105-95  [11].

* Эта величина задана в исходных данных (табл.1, ст. 17). При необходимости расчета следует воспользоваться формулами, приведенными в НПБ 105-95  [1].

* Температура срабатывания тепловых извещателей - 70-120оС, причем для максимальных и максимально-дифференциальных извещателей она должна превышать максимально допустимую температуру в помещении не менее чем на 20°С. Инерционность извещателей - 70-120 с. Используются при высоте помещения до 9 м. Извещатели дифференциального действия срабатывают при повышении температуры со скоростью (5-10) оС в минуту.

*  Дымовые извещатели íå следует устанавливать в помещениях, в воздухе которых содержатся пары кислот и щелочей, а также пыль во взвешенном состоянии,

**   Световые извещатели нельзя устанавливать в помещениях, в воздухе которых содержатся пары кислот и щелочей. Световой пожарный извещатель ДП-ВЗГ-IР65 dыпускается во взрывозащищенном герметичном исполнении.

* Печатаются в сокращенном виде.

* Значение стехиометрическго коэффициента кислорода в реакции горения для смеси углеводородов

* Для мономера

** Значение стехиометрическго коэффициента кислорода в реакции горения для смеси углеводородов

* При увеличении  возрастает неравномерность освещенности, что требует увеличения коэффициента z; при уменьшении  - падает эффективность использования осветительной установки.

* Температура вспышки некоторых веществ приведена в табл.5.