5. Обеспечение оптимальных условий труда в линейно-аппаратном зале (ЛАЗ)

#### 5.1. Общее описание рассматриваемой системы

ЛАЗ является структурным подразделением сетевого узла и предназначен для образования трактов и каналов первичной сети, организации их технической эксплуатации и передачи во вторичную сеть. Основными задачами, стоящими перед ЛАЗ являются:

- обеспечение высококачественной передачи всех видов сообщений по трактам и каналам первичной сети;

- содержание аппаратуры, трактов и каналов в исправном состоянии в пределах установленных норм и заданных режимов работы;

- реализация работ по развитию (доуплотнению и реконструкции) первичных сетей, внедрение новых средств связи;

- обеспечение оперативно-технического руководства на линиях передачи, трактах и каналах передачи в зоне действия руководящей станции.

Размещение и установка оборудования должны осуществляться в соответствии с ведомственными нормами технологического проектирования (ВНТП 111-93, ВНТП 112-92, ВНТП 113-93), ведомственными строительными нормами (ВСН 332-93) и отраслевыми строительно-технологическими нормами ОСТ 45.86-96. Каждое рабочее место должно быть организовано с учетом эргономических требований и удобства выполнения работающими движений в действии. Оборудование в ЛАЗе располагается в стандартных 19-дюймовых стойках, расстояние между которыми составляет 1,6 метра.

  - Выявление, анализ опасных и вредных производственных факторов при работе в ЛАЗе

Работы по техническому обслуживанию аппаратуры и оборудования включают в себя:

- измерения и проверки рабочих параметров оборудования;

- ремонтно-настроечные работы;

- ремонтно-восстановительные работы в случае отказов;

- текущий и средний ремонты;

- учет и анализ отказов аппаратуры;

- ведение документации.

Исправное состояние аппаратуры и оборудования определяется:

- соответствием параметров аппаратуры и оборудования техническим нормам паспорта;

- комплектностью;

- работоспособностью устройств сигнализации и элементов переключения;

- отсутствием механических повреждений и опрятным внешним видом.

Аппаратура и оборудование закрепляются за техническим персоналом ЛАЗ, который несет ответственность за содержание закрепленной аппаратуры и оборудования в соответствии с установленными нормами.

Для производственных процессов в ЛАЗе возможны следующие опасные и вредные производственные факторы:

- опасный уровень напряжения в электрической цепи;

- повышенный уровень шума на рабочем месте;

- работы на высоте;

- перемещение тяжестей;

- повышенное напряжение органов зрения и голосового аппарата;

- появление в зоне работы пожароопасных сред.

5.3. Решения по обеспечению оптимальных условий труда в ЛАЗе

В соответствии с выявленными опасными и вредными производственными факторами существует ряд стандартных решений по обеспечению безопасности жизнедеятельности и оптимальных условий труда. Эти решения отображены в ГОСТах, правилах по технике безопасности и охране труда, приказах и указаниях по охране труда Минсвязи и Госкомсвязи России. В рамках этих правил есть требования, предъявляемые к организации труда в производственных помещениях.

Производственные  помещения  должны  соответствовать  требованиям действующих строительных норм и правил, ведомственных норм технологического  проектирования  ВНТП 111-93,   ВНТП 112-92,   ВНТП 113-93,   ведомственных  строительных   норм    ВСН 600   1V-87,    ВСН 333-93,   ВСН 01-83,   ВСН 332-93,    Правил  устройства   электроустановок (ПУЭ),   Правил  эксплуатации электроустановок потребителей, Правил техники   безопасности   при   эксплуатации   электроустановок потребителей и    Правил  пожарной  безопасности в РФ, утвержденных МВД России 14.12.93 г.,  Санитарных  правил и норм   СанПиН 2.2.2. 542-96, утвержденных  Постановлением   Госкомсанэпиднадзора России от 14.07.96 г. № 14. Показатели микроклимата производственных помещений (температура, влажность, скорость движения воздуха) должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005 и «Санитарных норм микроклимата производственных помещений», утвержденных Минздравом СССР 31.03.86 № 4088-86.  Естественное и искусственное освещение помещений должно удовлетворять требованиям СниП П23-05-95 и ВСН 45.122-77  (Инструкция по проектированию искусственного освещения предприятий связи).

Уровни шума должны удовлетворять требованиям  «Ведомственных норм допустимого шума на предприятиях связи» ВСН 601-92, утвержденных приказом Минсвязи России от 23.11.92 г. № 429 и «Санитарных норм допустимых уровней шума на рабочих местах», утвержденных Минздравом СССР № 3223-85 от 13.03.85 г. В таблице 5.1 приведены некоторые значения допустимого уровня шума на предприятиях связи.

Таблица 5.1. Допустимые уровни шума на предприятиях связи

| Рабочие места и помещения | Уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука и эквивалентные уровни звука, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| Аппаратные тех. контроля, линейно-аппаратные залы, измерительные лаборатории | 93 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 |

Производственное оборудование в ЛАЗ по безопасности должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003                                                                                                                                     «Оборудование производственное. Общие требования безопасности», требованиям технических условий на оборудование, требованиям отраслевых стандартов и стандартов предприятия на отдельные группы и виды оборудования. Всё оборудование, включая оборудование иностранных фирм должно иметь сертификат соответствия, содержащий требования безопасности, выданный в зависимости от вида оборудования, Министерством связи РФ или Госстандартом России.

Поскольку стойки с оборудованием в ЛАЗе в высоту достигают 2,6 метра, при обслуживании отдельных блоков, необходимо производить работы на высоте.  Для работы на высоте в зависимости от условий и характера выполняемых работ используются стремянки, переносные лестницы и т.п. Устройство временных настилов на случайных опорах (ящиках, кирпичах) не применяется. При обслуживании, а также при ремонте электроустановок не применяются металлические лестницы и стремянки. Переносные лестницы и стремянки изготавливаются из выдержанных сухих пиломатериалов хвойных пород без сучков. Расстояние между ступенями выполняется не более 0,4 и не менее 0,25 м. На нижние концы переносных лестниц при использовании их на гладких и шероховатых полах (паркетный, плиточный, бетонный и т.д.) одеваются башмаки из резины или другого нескользящего материала. При необходимости верхние концы лестниц оснащаются специальными крюками. Стремянки с колесами оборудуются запорным устройством, предотвращающим движение колес во время работы на этих стремянках. Площадки стремянок высотой более 1,0 м и более имеют ограждения, предотвращающие падение работающего с высоты.

Взрывоопасность оборудования должна обеспечиваться средствами, исключающими образование взрывоопасной среды согласно ГОСТ 12.1.010 «Взрывобезопасность. Общие требования». Производственные помещения, в частности линейно-аппаратный зал, в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, рекомендуется оборудовать хладоновыми и углекислотными огнетушителями с учетом предельно допустимой концентрации огнетушащего вещества. При возникновении пожара прежде всего следует отключить напряжение. В случае невозможности выключить напряжение воспламенившееся оборудование и электромашины следует тушить углекислотным огнетушителем. При защите помещений ЭВМ, АТС и т.д. следует учитывать специфику взаимодействия огнетушащих средств с защищаемым оборудованием, изделиями, материалами и т.п., например, горящие жидкости тушат песком, а не огнетушителем и водой.

Для обеспечения нормального функционирования объекты внутризоновой первичной сети обеспечивают электроэнергией промышленной частоты 50 Гц по ГОСТ 13109 с требуемой надежностью, а аппаратура связи – напряжением питания, отвечающим требованиям по ГОСТ 5237. Токи и напряжения, требуемые для работы отдельных функциональных узлов аппаратуры связи, вырабатываются в этой аппаратуре путем преобразования её входного напряжения питания. Техническая эксплуатация устройств электропитания, групповых устройств токораспределения и защиты, входящих в состав комплекса аппаратуры связи, и стоек автоматического регулирования напряжения осуществляется техническим персоналом технологических служб предприятий первичных сетей, обслуживающим аппаратуру связи. Электробезопасность обеспечивается конструкцией электроустановок, организационными и техническими мероприятиями, техническими способами и средствами защиты. Требования электробезопасности и конструкции электроустановок указаны в Правилах устройства электроустановок (ПУЭ), в стандартах и ТУ на соответствующие изделия. Технические способы и средства обеспечения электробезопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.019 «Электробезопасность; общие требования и номенклатура видов защиты»  разделены на две группы: обеспечивающие защиту от случайного прикосновения к токоведущим частям и защищающие от поражения током при прикосновении к металлическим нетоковедущим  частям, которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции или по иным причинам.

Оценка опасности поражения электрическим током заключается в определении проходящего через тело человека тока Ih или напряжения прикосновения Uпр и сравнения этих величин с предельно допустимыми. При двухфазном (двухполюсном прикосновении), ток, [А], проходящий через тело человека, прикоснувшегося открытыми участками тела к оголенным токоведущим частям, вычисляют по формуле:

Ih=UпрRh,                               (5.1)

где Uпр- напряжение прикосновения, равное напряжению между       фазами        (полюсами), к которым прикоснулся человек, В;

Rh- сопротивление тела человека, Ом; в расчетах принимают Rh=1000 Ом при Uпр=50 В и выше, и Rh=6000 Ом при Uпр=36 В.

Однофазное (однополюсное) прикосновение (рис. 5.1) возникает значительно чаще, чем двухфазное. Ток Ih, проходящий через тело человека при однофазном (однополюсном) прикосновении, зависит от ряда факторов: схемы сети, режима её нейтрали, качества изоляции токоведущих частей, их

емкости относительно земли и т.п. Такое прикосновение наиболее вероятно в линейно-аппаратном зале.

# Рис. 5.1. Однофазное прикосновение

Обозначения: U – напряжение сети, В; Y1, Y2, Ych - проводимости, См; Ih- ток, проходящий через тело человека.

Трехфазные сети обычно содержат элементы устройств контроля параметров сети (например, сопротивления изоляции), защиты и автоматики, которые нужно учитывать при расчете тока, проходящего через человека, в случае его прикосновения к одной из фаз сети (рис. 5.2).

Рис. 5.2. Прикосновение к фазе трехфазной цепи

Обозначения: Ra, Rb, Rc- активные сопротивления изоляции фазных проводников А, В и С относительно земли; Сa, Cb, Cc- ёмкости фазных проводников относительно земли; Ih- ток, проходящий через тело человека.

Большинство оборудования линейно-аппаратного зала питается напряжением 60 В и 25 В постоянного тока. При этом наибольшую опасность представляет прикосновение к проводу двухпроводной сети в аварийном режиме (рис. 5.3). Ток, проходящий через тело человека, прикоснувшегося к проводу вычисляется так:

Ih≈URch                     (5.2),

где Ih- сила тока, проходящего через тело человека [А];

U – напряжение [В];

Rch- сопротивление тела человека [Ом].

# Рис. 5.3. Прикосновение к проводнику постоянного тока

Обозначения: Г – источник питания сети (генератор); R1, R2,C1, C2 - активные

сопротивления изоляции, Ом, и емкости, Ф, первого и второго проводов двухпроводной сети относительно земли.

    - Расчет защитного заземления электроустановок ЛАЗа

Для заземления электроустановок и защитного заземления оборудования следует применять одно общее заземляющее устройство. Между заземлителями всех видов заземлений следует предусматривать электрическое соединение в земле и техническом здании. Исключением в данном случае является заземление оборудования, не допускающего объединения заземлений, например, аппаратуры уплотнения и т.п. Заземление или зануление электроустановок выполнется:

- при напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока – во всех случаях;

- при номинальном напряжении от 42 до 380 В переменного тока и от 110 до 440 В постоянного тока в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных и в наружных электроустановках;

- при всех напряжениях переменного и постоянного токов во взрывоопасных зонах.

К частям, подлежащим заземлению, относятся:

- корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов;

- корпуса радиоустановок;

- приводы электрических аппаратов;

- вторичные обмотки электрических трансформаторов;

- металлические конструкции распределительных устройств, металлические корпуса кабельных муфт, металлические оболочки, броня и экраны кабелей, металлические оболочки и экраны проводов, стальные трубы для проводки, и другие металлические конструкции;

- металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников и приборов;

- корпус и вторичные обмотки напряжением 42 В и ниже понижающих трансформаторов, включенных в сеть с глухозаземленной нейтралью, если эти трансформаторы не являются разделительными.

Сопротивление заземляющего устройства электроустановок определяется в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ). При удельном сопротивлении земли ρ более 100 Ом∙м допускается повысить значение сопротивления заземляющего устройства в ρ/100 раз, но не более чем в 10 раз. Измерение сопротивления заземляющих устройств  производится не реже 1 раза в год, а также после монтажа, переустройства и капитального ремонта этих устройств. Измерения выполняются в периоды наибольшего высыхания грунта. Измерения напряжения прикосновения  проводятся после монтажа, переустройства и капитального ремонта заземляющего устройства, но не реже 1 раза в 6 лет. Кроме того, на предприятии ежегодно производится: уточнение тока однофазного КЗ, стекающего в землю с заземлителя электроустановки; корректировка значений напряжения прикосновения, сравнение их с требованиями ПУЭ. В случае необходимости должны проводиться мероприятия по снижению напряжения прикосновения. Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или зануления с помощью отдельного проводника. Присоединение заземляющих проводников к заземлителям, заземляющему контуру и к заземляющим конструкциям выполняется сваркой, а к корпусам оборудования и аппаратов – надежным болтовым соединением. Если электроустановки питаются от сети с глухозаземленной нейтралью, то при замыкании на заземленные части обеспечивается автоматическое отключение поврежденных участков сети. С этой целью в электроустановках напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью выполняется зануление, т.е. металлическая связь корпусов оборудования с заземленной нейтралью питающего трансформатора или генератора.

Для заземления электроустановок в первую очередь используются естественные заземлители. Если при этом сопротивление заземляющих устройств или напряжение прикосновения имеют допустимые значения, а также если обеспечиваются нормированные значения напряжения на заземляющем устройстве, то искусственные заземлители применяются лишь при необходимости снижения плотности токов, протекающих по естественным заземлителям или стекающих с них.

Расчет заземлителей электроустановок напряжением до 1 кВ, а также свыше 1 до 35 кВ включительно выполняют обычно методом коэффициентов использования по допустимому сопротивлению заземлителя растеканию тока. При этом допускают, что заземлитель размещен в однородной земле. Рассчитаем сопротивление естественного заземлителя. Сопротивление естественного заземлителя Re можно рассчитать с помощью зависимостей для искусственных заземлителей, аналогичных естественным по форме и расположению в земле. В качестве заземлителя используем прямоугольную железобетонную конструкцию в форме сваи, сечением 0,2 на 0,2 метра, погруженную в землю на глубину l=5 метров и показанную на рис. 5.4.

d

l

Рис. 5.4. Расчетный заземлитель

В этом случае при условии, что l>>d, сопротивление конструкции может быть определено по формуле:

R=ρ2πlln(4ld)                              (5.3),

где ρ – удельное сопротивление слоя земли, [Ом∙м];

l – длина сваи, [м];

d – эквивалентный диаметр сваи при прямоугольном поперечном сечении, [м], определяется по формуле:

d=2(a+b)/π                                (5.4),

где a и b – стороны сечения сваи, [м].

Удельное сопротивление земли ρ следует умножить на коэффициент 1,8 учитывающий наличие бетонного слоя и его промерзание. Удельное электрическое сопротивление земли ρ, изменяется в широких пределах в зависимости от многих факторов, в том числе от рода грунта, его влажности, дисперсности, а также от времени года. Поэтому при проектировании заземляющего устройства необходимо предварительно замерить ρ земли на месте сооружения заземлителя. Предположим, что заземлитель располагается в  смешанном грунте со средним значением ρ=100 Ом∙м. Тогда получим:

Rc=(0,9ρπl)ln(4l(2(a+b)π)=

=(0,9∙100/3,14∙5)ln(4∙5/(2∙0,4/3,14)=5,73∙4,3625 Ом

Таким образом, расчетное сопротивление естественного заземлителя в виде железобетонной конструкции равно 25 Ом.

5.4. Вывод

В разделе выявлены опасные и вредные производственные факторы, такие, как опасный уровень напряжения в электрической цепи, повышенный уровень шума на рабочем месте, работы на высоте, перемещение тяжестей, появление в зоне работы пожароопасных сред, а также в соответствии с ними определены меры обеспечения безопасности жизнедеятельности и оптимальных условий труда в линейно-аппаратном зале предприятия связи. Более подробно рассмотрены вопросы электробезопасности, поскольку большинство несчастных случаев происходит именно при нарушении техники безопасности обслуживания электроустановок и оборудования связи.