7 Безопасность и экологичность проекта

В дипломном проекте рассматривается организация магистральной линии связи, а так же размещение оборудования в линейном аппаратном цеху (ЛАЦ). На основании этого в этом разделе дипломного проекта будут рассматриваться вопросы обеспечения безопасности и создание оптимальных условий труда работающего персонала.

Работа персонала при обслуживании ВОЛС непосредственно связана с работой за персональным  компьютером (ПК) и с другим электронным оборудованием, при работе с которым проявляется целый ряд опасных и вредных производственных факторов, таких как: электромагнитные излучения, освещённость рабочей зоны, шум на рабочем месте, микроклимат рабочей зоны, электроопасность в помещении ЛАЦ, пожароопасность.

Проанализировав особенности проекта, было решено рассмотреть вопросы электробезопасности и  вентиляции помещения ЛАЦ.

7.1 Анализ основных опасных и вредных производственных факторов в ЛАЦ

Выделение избыточного тепла и влажности

В соответствии с [1] и [2], значения температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха устанавливаются для рабочей зоны производственных помещений  в  зависимости от категории тяжести выполняемой работы и периоды года.

Оптимальные микроклиматические условия (таблица 7.1.)  по  [2] установлены по критериям оптимального теплового и функционального состояния человека. Они обеспечивают общее и локальное ощущение теплового комфорта в течение 8-часовой рабочей смены при минимальном напряжении механизмов терморегуляции, не вызывают отклонений в состоянии здоровья, создают предпосылки для высокого уровня работоспособности и являются предпочтительными на рабочих местах.

Так, например категория работ производимых в ЛАЦ согласно [1] и [2] относится к лёгкой – 1-й. Для данной категории работ температура воздуха, относительная влажность и скорость движения воздуха в помещении в холодный и тёплый период приведены в таблице 4. [3]

Таблица 7.1. Оптимальные микроклиматические условия в помещении ЛАЦ

| Сезон года | Температура, OC | Относительная влажность, % | Скорость, м/с, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| Холодный период | 20 – 23 | 60 – 40 | 0,2 |
| Тёплый период | 22 – 25 | 60 – 40 | 0,2 |

Для терморегуляции и отвода лишней влажности из помещения необходимо рассмотреть вопрос вентиляции.

В помещении ЛАЦ целесообразно использовать механическую вентиляцию, так как естественной вентиляции  недостаточно. При механической вентиляции воздухообмен достигается за счёт напора, создаваемого вентилятором.

Электроопасность в помещении ЛАЦ

Одним из наиболее опасных факторов при работе аппаратуры телекоммуникации является опасность поражения работающего персонала электрическим   током:   опасный   уровень   напряжений    в    электрических сильноточных цепях, замыкание которых может пройти через тело человека.

Защита от поражения электрическим током является составной частью  обеспечения электробезопасности работников ЛАЦ.

Основная   электроопасность   в   помещении   ЛАЦ    исходит   от    аппартуры, питающейся от общей сети 380 В (мультиплексоры, серверы).

Электрический ток, протекая через тело человека, производит термическое, электролитическое, биологическое, механическое и световое воздействие. Различают два вида поражения электрическим током: электрические травмы и электрические удары.

Поражение электрическим током может произойти при прикосновениях:    1) к токоведущим частям, находящимся под напряжением;

2) отключенным токоведущим частям, на которых остался заряд или появился заряд в результате случайного включения;

3) к   металлическим   нетоковедущим   частям   электроустановок  после перехода  на них напряжения с токоведущих частей.

Условия по электробезопасности для рабочей зоны ЛАЦ регламентируются [4]. Основными мерами защиты от поражения током является обеспечение недоступности оператора к токоведущим частям, находящимся под напряжением, для случайного прикосновения; электрическое разделение сети, устранение опасности поражения при появления напряжения на корпусах, кожухах и других частях электрообарудования, что достигается применением малых напряжений, использованием двойной изоляции, выравниванием потенциала, защитным заземлением, занулением, защитным отключением, применением специальных электрозащитных  средств – переносных приборов и приспособлений и др.

Характер и последствия поражения человека электрическим током зависят от ряда факторов, в том числе и от электрического сопротивления тела человека, величины и длительности протекания через него тока, рода и частоты тока, схемы включения человека в электрическую цепь, состояния окружающей среды и индивидуальных особенностей организма.

Защитное заземление

Согласно СНиП [5] и монтаже утройств следует соблюдать правила и требования [6].

Заземление – устройство для электрического соединения с землей аппаратов, машин и приборов. Заземление предназначено для защиты людей  от опасного действия электрического тока.

Контактные соединения в цепи заземления или зануления соответствуют классу 2 [7]. Места и способы подсоединений заземляющих и нулевых защитных проводников к естественным заземлителям указываются в рабочих чертежах.

Типовая схема заземления приведена на рисунке 7.1.

Рисунок 7.1 – Типовая схема заземления

Магистрали заземления или зануления и ответвления от них в закрытых помещениях и в наружных установках имеют доступы для осмотра. Это требование не распространяется на нулевые жилы и оболочки кабелей, на арматуру железобетонных конструкций, а также на заземляющие и нулевые защитные проводники, проложенные в трубах.

Монтаж шунтирующих перемычек на трубопроводах, аппаратах, подкрановых путях, между фланцами воздуховодов и присоединение сетей заземления и зануления   к  ним  выполняется  организациями,  монтирующими  трубопроводы, аппараты, подкрановые пути и воздуховоды.

Заземление канатов, катанки или стальной проволоки, используемых в качестве несущего троса, выполняется с двух противоположных концов присоединением к магистрали заземления или зануления сваркой. В электроустановках напряжением до 1000 В и выше с изолированной нейтралью заземляющие проводники разрешается прокладывать в общей оболочке с фазными или отдельно от них [5].

7.2 Проектирование безопасных условий труда в ЛАЦ. Расчёт защитного заземления аппаратуры

Цель расчёта – определить число и длину вертикальных элементов, длину горизонтальных элементов (соединительных шин) и разместить заземлитель на плане электроустановки, исходя из регламентированных правилами значений допустимых сопротивления заземления, напряжения прикосновения и шага, максимального потенциала заземлителя или всех указанных величин.

Сопротивление растеканию тока рабочего заземляющего устройства должно быть не более 2 Ом. Обозначим сопротивление заземляющего устройства как RЗ и примем его равным 2 Ом [8].

Ток замыкания на землю составляет:

IЗ=UZ, [А],	(7.1)

гдe:

U = 380 В – напряжение питающей сети;

Z – комплексное сопротивление (учитывает активные и реактивные составляющие), Ом.

Напряжение на корпусе относительно сети составляет:

UЗ=IЗ⋅R=U⋅RЗRЧ, [B],	(7.2)

UЗ=380⋅21000=0,76 B,

гдe  RЧ – сопротивление тела человека, составляющее около 1000 Ом.

Принцип действия защитного заземления основан на снижении напряжения относительно земли до допустимых уровней напряжения прикосновения. С учетом растекания тока в земле напряжение прикосновения:

Uпр = Uпp . a . b, [В],	(7.3)

где

а – коэффициент напряжения прикосновения;

b – коэффициент, учитывающий падение напряжения в дополнительных сопротивлениях цепи человека.

С учетом того, что a < L и b < L [9] , можно сказать, что Uпр может быть еще ниже, чем 0,76 В.

Максимально возможный ток через человека:

IЧ=3801000=0,38 А.

Соединение металлических нетоковедущих частей оборудования (мультиплексоры и серверы) с землей осуществляется с помощью заземляющих проводников и заземлителя. Заземлитель – это проводник или совокупность металлически соединенных проводников, находящихся в соприкосновении с землей или ее эквивалентом. Заземляющие проводники - это проводники, соединяющие заземляющие части с заземлителем.

RЗ = 2 Ом.

Определим сопротивление естественного заземлителя. В качестве него можно принимать проложенные под землей металлические коммуникации, металлические конструкции зданий, соединенных с землей, свинцовых оболочек кабелей, обсадных труб артезианских колодцев, скважин и т.д. В нашем случае существует металлическая конструкция круглого сечения на поверхности грунта, имеющая следующие геометрические размеры:

длина L = 50 м, диаметр d = 5 мм. [9]

Тогда сопротивление естественного заземлителя RЕ найдем по формуле:

RE=ρ2⋅π⋅L⋅ln4⋅Ld при L>>d,                   	(7.4)

где ρ  –   удельное сопротивление грунта, ρ = 80 Ом . м (грунт – смесь глины и садовой земли).

RE=802⋅3,14⋅50⋅ln4⋅500,005 =2,7 Ом.

Так   как   полученное   значение RE превышает   значение   R3 = 2   Ом, необходимо     предусмотреть     дополнительный     искусственный     заземлитель, сопротивление которого вычисляется по формуле:

RИ=RE⋅RЗ(RE−RЗ),	(7.5)

RИ=2,7⋅2(2,7−2)=5,40,7=7,7 Ом.

Необходимо определить расчетное удельное сопротивление для стержневых заземлителей  (вертикальных):

ρрасч.  = кс . ρ, [Ом . м],	(7.6)

где kс – климатический коэффициент, который, в зависимости от вида грунта и степени влажности,   по   климатической   зоне   I   принимаем  kс   =   1,8 ; [9]

Определяем    расчетное    удельное    сопротивление    грунта,    учитывая коэффициент сезонности:

ρрасч= 1,8 . 80 = 144 Ом . м.

В  качестве искусственного заземлителя применяют стержни из угловой стали размером 50x50, 60x60, 75x75 мм с толщиной стенки не менее 4 мм, длиной 2,5 – 3 м, стальные трубы диаметром 50 – 60 мм, длиной 2,5 – 3 м с толщиной стенки нe менее 3,5 мм, прутковая сталь диаметром не менее 10 мм, длиной до 10 м и более. [10]

Воспользуемся уголками со стандартными размерами 50x50x5 длиной 2,5 м. Определяем сопротивление растеканию одного такого вертикального заземлителя:

RВ = 0,348 -ρрасч . kс, [Ом] ,	(7.7)

RВ = 0,348 - 144 . 1,8 = 90,2 Ом.

Заземлители забивают в ряд или по контуру на такую глубину, при которой верхнего  конца заземлителя до поверхности земли остается 0,5 – 0,8 м.

Расстояние между вертикальными заземлителями должно быть 2,5 – 3 м. [9]

Расположим заземлители в ряд. Определим число вертикальных заземлителей:

nB=RB(ηB⋅RИ),	(7.8)

где ηВ – коэффициент использования вертикальных заземлителей, зависящий от количества заземлителей и расстояния между ними. Количество вертикальных заземлителей для определения ηВ  можно принять равным:

RBRИ=11,7.	(7.9)

Принимаем длину вертикального заземлителя 2,5 м. Отношение расстояния между стержнями к их длине обычно принимают равным 1; 2; 3.

Примем это отношение равным 1 из расчета, чтобы ряд был наиболее короткий. Берём значение ηВ равное 0,6 [9].

Тогда

nB=11,70,6=19,5≈20 шт.

При устройстве простых заземлителей в виде ряда вертикальных стержней можно определять проводимость соединяющей полосы, поскольку длина ее относительно невелика [9].

Делаем вывод, что при замыкании на человека максимально возможный ток:

IЧ=IЗ⋅RЗ⋅a⋅bRЧ, [мА],	(7.10)

IЧ=76⋅10−3⋅7,7⋅1⋅11000=0,58 мА.

Человек начинает только ощущать такой ток, проходящий через него, и он является безопасным.

7.3  Мероприятия по обеспечению чистоты воздуха. Расчёт вентиляции в помещении ЛАЦ

Проведём расчёт вентиляции для помещения ЛАЦ, имеющего размеры:

- длина  В = 7,35 м;

- ширина  А = 4,9 м;

- высота Н = 4,2 м.

Соответственно объем помещения равен:

Vпомещения=А⋅В⋅H, [м3],	(7.11)

Vпомещения= 7,35 . 4,9 . 4,2 = 151,263 м3.

Необходимый для обмена объем воздуха Vвент определим исходя из уравнения теплового баланса:

Vвент⋅С⋅(tуход−tприход)⋅Y=3600⋅Qизбыт, [м3],	(7.12)

где Vвент– объем воздуха, необходимый для обмена м3;

Qизбыт– избыточная теплота, Вт;

С = 1000 – удельная теплопроводность воздуха, Дж/кг . К;

Y = 1,2 – плотность воздуха, мг/см3.

Температура уходящего воздуха определяется по формуле [11]:

tуход=tр.м.+(H−2)⋅Δt,  [OC],	(7.13)

где:

Δt= 1,5 градусов – градиент изменения t на 1м высоты помещения;

tр.м.= 25 градусов – температура на рабочем месте;

H = 4,2 м – высота помещения;

tприход= 18 градусов.

tуход=25+(4,2−2)1,5=29,4 OC,

где Qизб1– избыток тепла от электрооборудования и освещения.

Qизб1=Е⋅p, [Вт],	(7.14)

где:

Е – коэффициент потерь электроэнергии на теплоотвод (Е=0,55);

р – мощность,p=40⋅15=600 Вт.

Qизб1=0,55 . 600 = 330 Вт,

где Qизб2– теплопоступление от солнечной радиации,

Qизб2= m⋅S⋅k⋅Qc, [Вт],	(7.15)

где:

m – количество окон, примем m = 4;

S – площадь окна, в помещении ЛАЦ ; S = 2,3 . 2 = 4,6 м;

k – коэффициент,  учитывающий остекление. Для  двойного остекления   равен 0,6;

Qc = 127 Вт/м – теплопоступление от окон.

Qизб2= 4 . 4,6 . 0,6 . 127 = 1402 Вт.

Qизб3=n⋅q, [Вт],	(7.16)

где Qизб3 – тепловыделения людей;

Qизб3=15⋅80=1200 Вт,

где:

q = 80 Вт/чел. – тепловыделение на человека;

n – число работников, в ЛАЦ n = 15.

Qизбыт=330+1402+1200=2932 Вт.

Из уравнения теплового баланса следует:

Vвент=3600⋅29321000⋅(29,4−18)=926 м3/ч.

Итак, потребный воздухообмен составляет 926 м3/ч.

Оптимальным вариантом является кондиционирование воздуха, т.е. автоматическое   поддержание   его   состояния   в  помещении  в  соответствии  с определенными требованиями (заданная температура, влажность, подвижность воздуха) независимо от изменения состояния наружного воздуха и условий в самом помещении [11].

Выбор вентилятора

Вентиляционная система (рисунок 7.2) состоит из следующих элементов:

-	приточной камеры, в состав которой входят вентилятор с электродвигателем, калорифер для подогрева воздуха в холодное время года и жалюзная решетка для регулирования объема поступающего воздуха [11];

- круглого стального воздуховода длиной 1,5 м;

- воздухораспределителя для подачи воздуха в помещение.

Рисунок 7.2 – Вентиляционная установка

Потери давления в вентиляционной системе определяются по формуле:

H=R⋅l+V2⋅p2,  [Па],	(7.17)

где Н – потери давления, Па;

R – удельные потери давления на трение в воздуховоде, Па/м;

l – длина воздуховода, м;

V – скорость воздуха, V = 3 м/с;

р – плотность воздуха, р = 1,2 кг/м.

Необходимый диаметр воздуховода для данной вентиляционной системы [11]:

d=Vвент900⋅V⋅p, [м],	(7.18)

d=926900⋅3⋅3,14=0,405 м.

Принимаем в качестве диаметра ближайшую большую стандартную величину – 0,45 м, при которой удельные потери давления на трение в воздуховоде  R = 0,24 Па/м [11].

Местные потери возникают в железной решетке (ξ = 1,2), воздухораспределителе (ξ = 1,4) и калорифере (ξ = 2,2). Отсюда, суммарный коэффициент местных потерь ξсумм в системе:

ξсумм. = 1,2 + 1,4 + 2,2 = 4,8.

Тогда:

H=0,24⋅1,5+4,8⋅9⋅1,22=26,28 Па.

С учетом 10%-го запаса:

Н = 110% . 26,28 = 28,01 Па,

Vвент= 110%  . 926 = 1018,6 м3/ч.

Полученным параметрам удовлетворяет вентилятор осевой серии МЦ3: расход воздуха – 1200 м3/ч, давление – 40 Па, КПД – 65% , скорость вращения – 960  об/мин, диаметр колеса – 400 мм, мощность электродвигателя – 0,032 кВт [12].

Таким образом, в данном разделе был проведен анализ и идентификация опасных и вредных факторов, негативно сказывающихся на человеке и окружающей среде при строительстве и эксплуатации ВОЛС. Также были рассмотрены мероприятия по снижению рассматриваемых факторов для обеспечения безопасности труда. Был произведен расчет общей механической вентиляции для помещения, а также было рассчитаны параметры защитного заземления.

При соблюдении всех выше перечисленных норм, правил и ГОСТ рабочее место при эксплуатации ВОЛС будет безопасно для сотрудников, обслуживающих модернизируемую сеть.

Список использованных источников

- ГОСТ 12.1.005-88 “Общие  санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны”.

- СанПин 2.2.4.548-96 “Гигиенические  требования  к  микроклимату  производственных помещений”.

- Нормативные документы, http://www.ghosts.ru

- ГОСТ 12.1.038-82 “Система  стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Предельно  допустимые  значения напряжений прикосновения и токов”.

- СНиП 3.05.06-85 “Электротехнические устройства”.

- ГОСТ 12.1.030-81 “Электробезопасность. Защитное заземление, зануление”.

- ГОСТ 10434-82 “Соединения контактные электрические”.

- Правила устройства электроустановок. – М.: Энергоатомиздат, 1985 г.

- В.И. Дьяков. Типовые расчеты по электрооборудованию.- М.: Московский рабочий, 1989г.

- Корнилов И.И. Оптическая линия передачи. Учебное пособие для дипломного проектирования по курсу МСП. – Самара: ПГАТИ,2000. – 158 с.

- Амиров Я.С. Вентиляция производственных помещений. –  Уфа: УГАТУ, 1993 г.

- Рысин С.А. Справочник по вентиляторам. – М.: Госстройиздат,1954. – 247 с.