3.3. МЕТОД РАСЧЕТА ИНТЕНСИВНОСТИ ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

3.3.1. Интенсивность теплового излучения рассчитывают для двух случаев пожара (или для того из них, который может быть реализован в данной технологической установке):

- пожар проливов ЛВЖ, ГЖ или горение твердых горючих материалов (включая горение пыли);

- "огненный шар" - крупномасштабное диффузионное горение, реализуемое при разрыве резервуара с горючей жидкостью или газом под давлением с воспламенением содержимого резервуара.

Если возможна реализация обоих случаев, то при оценке значений критерия пожарной опасности учитывается наибольшая из двух величин интенсивности теплового излучения.

3.3.2. Интенсивность теплового излучения q, кВт x м-2, для пожара пролива жидкости или при горении твердых материалов вычисляют по формуле

q = Ef x Fq x t , (3.3.1)

где Ef - среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт x м-2; Fq - угловой коэффициент облученности; t - коэффициент пропускания атмосферы.

Значение Ef принимается на основе имеющихся экспериментальных данных. Для некоторых жидких углеводородных топлив указанные данные приведены в табл. 2.

При отсутствии данных допускается принимать величину Еf равной: 100 кВт x м-2 для СУГ, 40 кВт x м-2 для нефтепродуктов, 40 кВт x м-2 для твердых материалов.

Таблица 2

Среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени в зависимости от диаметра очага и удельная массовая скорость выгорания для некоторых жидких углеводородных топлив

| Топливо | Еf, кВт x м-2 |  |  |  |  | m, кг x м-2 x с-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d = 10 м | d = 20 м | d = 30 м | d = 40 м | d = 50 м |  |  |
| СПГ (Метан) | 220 | 180 | 150 | 130 | 120 |  | 0,08 |
| СУГ (Пропанбутан) | 80 | 63 | 50 | 43 | 40 |  | 0,10 |
| Бензин | 60 | 47 | 35 | 28 | 25 |  | 0,06 |
| Дизельное топливо | 40 | 32 | 25 | 21 | 18 |  | 0,04 |
| Нефть | 25 | 19 | 15 | 12 | 10 |  | 0,04 |
| Примечание. Для диаметров очагов менее 10 м или более 50 м следует принимать величину Ef такой же, как и для очагов диаметром 10 м и 50 м соответственно. |  |  |  |  |  |  |  |

Рассчитывают эффективный диаметр пролива d, м, по формуле

, (3.3.2)

где F - площадь пролива, м2.

Вычисляют высоту пламени H, м, по формуле

, (3.3.3)

где - удельная массовая скорость выгорания топлива, кг x м-2 x с-1;
r в - плотность окружающего воздуха, кг x м-3; g = 9,81 м x с-2 - ускорение свободного падения.

Определяют угловой коэффициент облученности Fq по формулам:

, (3.3.4)

где FV, FH - факторы облученности для вертикальной и горизонтальной площадок соответственно, определяемые с помощью выражений:

; (3.3.5)

(3.3.6)

A = (h2 + S2 + 1)/(2 x S); (3.3.7)

B = (1+S2)/(2 x S); (3.3.8)

S = 2r/d; (3.3.9)

h = 2H/d, (3.3.10)

где r - расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м.

Определяют коэффициент пропускания атмосферы по формуле

t = exp [-7,0 ? 10-4 x (r - 0,5d)]. (3.3.11)

3.3.3. Интенсивность теплового излучения q, кВт x м-2, для "огненного шара" вычисляют по формуле (3.3.1).

Величину Еf определяют на основе имеющихся экспериментальных данных. Допускается принимать Еf равным 450 кВт x м-2.

Значение Fq вычисляют по формуле

Fq = , (3.3.12)

где H - высота центра "огненного шара", м; Ds - эффективный диаметр "огненного шара", м; r - расстояние от облучаемого объекта до точки на поверхности земли непосредственно под центром "огненного шара", м.

Эффективный диаметр "огненного шара" Ds определяют по формуле

Ds = 5,33m0,327, (3.3.13)

где m - масса горючего вещества, кг.

Величину Н определяют в ходе специальных исследований. Допускается принимать величину Н равной Ds/2.

Время существования "огненного шара" ts, c, определяют по формуле

ts = 0,92 x m0,303. (3.3.14)

Коэффициент пропускания атмосферы t рассчитывают по формуле:

t = exp[-7,0 x 10-4 x (O r2 + H2 - Ds/2)]. (3.3.15)