# Таблица

# Толщина свинцовых оболочек

| Диаметр кабеля под оболочкой, мм | ## Номинальная толщина оболочки кабелей, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | голых | с броней типа Б | с броней типа К |
| ## До 9 | 1,2 | 1,1 | - |
| 913 | 1,3 | 1,15 | 1,9 |
| 1316 | 1,4 | 1,2 | 1,9 |
| 1620 | 1,5 | 1,25 | 2 |
| 2023 | 1,6 | 1,3 | 2 |
| 2326 | 1,7 | 1,4 | 2 |
| 2629 | 1,8 | 1,5 | 2,1 |
| 2932 | 1,9 | 1,6 | 2,2 |
| 3235 | 2 | 1,7 | 2,3 |
| 3538 | 2,1 | 1,8 | 2,3 |
| 3841 | 2,2 | 1,9 | 2,4 |
| 4144 | 2,3 | 2 | 2,5 |
| 4447 | 2,4 | 2,1 | 2,6 |

# Толщина алюминиевых оболочек кабеля

| Диаметр кабелей под оболочкой, мм | ## Выпрессованные оболочки, мм |  | ## Сварные оболочки, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Гладкие | ## Гофрированные | ## Гладкие | ## Гофрированные |
| ## До 16 | 1,1 | - | 0,95 | - |
| 1620 | 1,2 | - | 1 | - |
| 2023 | 1,35 | - | 1,1 | 0,65 |
| 2326 | 1,45 | - | - | 0,75 |
| 2633 | 1,45 | - | - | 0,85 |
| 3336 | 1,55 | - | - | - |
| 3640 | 1,6 | 1,4 | - | - |
| 4046 | 1,7 |  |  |  |
| 4653 | 1,8 |  |  |  |
| Свыше 53 | 1,95 |  |  |  |

# Толщина поливинилхлоридных и полиэтиленовых оболочек кабелей

| Диаметр кабеля под оболочкой, мм | ## Толщина оболочки, мм, при условиях прокладки и эксплуатации кабеля |  |
| --- | --- | --- |
|  | ## Нормальных | ## Тяжелых |
| 46 | 0,6 | 1,2 |
| 68 | 0,9 | 1,5 |
| 810 | 1,2 | 1,5 |
| 1015 | 1,5 | 1,8 |
| 1520 | 1,7 | 2,2 |
| 2025 | 1,9 | 2,2 |
| 2530 | 1,9 | 3,0 |
| 3040 | 2,1 | 3 |
| 4050 | 2,3 | 4 |

# Номинальная толщина наружных покровов кабелей

| Диаметр кабеля под оболочкой, мм | ## Толщина подушки для брони, мм |  | ## Толщина брони, мм |  |  | ## Внешний защитный слой, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Из двух стальных лент | ## Из стальных оцинкованных проволок |  |  |
|  | ## Из стальных лент | ## Из плоских или круглых проволок |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ## плоских | ## круглых |  |
| До 13 | ## 1,5 | ## - | ## 0,6 | ## - | ## - | ## 2 |
| 13-37 | ## 1,5 | ## 2 | ## 1,0 | ## 1,5 | ## 4 | ## 2 |
| 37-50 | ## 1,5 | ## 2 | ## 1,0 | ## 1,7 | ## 4-6 | ## 2 |
| Свыше 50 | ## 1,5 | ## 2 | ## 1,0 | ## 1,7 | ## 6 | ## 2 |