КОММУТАЦИОННЫЕ ПРИСТАВКИ

«ВОЛНА» М20

«ВОЛНА» М21

### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ФИАШ.436234.048  РЭ

РОСТОВ-НА-ДОНУ

1   Введение

1.1 Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с основными техническими характеристиками и изучения принципа работы, монтажа и эксплуатации коммутационной приставки М20 (М21).

2   Назначение

2.1 Коммутационная приставка М20 (М21) (далее по тексту - приставка) предназначена для обеспечения бесперебойной работы радиостанции при отключении сети 220 В. Обеспечивает переключение на свинцово–кислотную АКБ напряжением 13,8 В, оптимальный заряд и защиту от глубокого разряда для увеличения срока службы АКБ.

2.2  Приставка предназначена для эксплуатации в закрытых помещениях.

2.3  Условия эксплуатации:

а)  температура окружающей среды от  -10 до + 40 С;

б)  относительная влажность воздуха не более 90%;

в)   отсутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.)

3   Технические данные

3.1 Технические данные и электрические параметры приставок М20, М21 должны соответствовать значениям, указанным в таблице.

| № п/п | Наименование параметра | Значения параметров |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | М20 | М21 |
| 1. | Постоянное входное напряжение, В | 13,8 |  |
| 2. | Максимальный ток нагрузки, А | 20,0 |  |
| 3. | Средний ток заряда аккумулятора, А | 1,0 |  |
| 4. | Величина напряжения на аккумуляторе, при котором автоматически отключается нагрузка, В | 10,0 - 10,5 |  |
| 5. | Рекомендуемая емкость встроенного аккумулятора, А*ч | - | 7 - 12 |
| 6. | Тип встроенного аккумулятора | - | Кислотный необслуживаемый с номинальным напряжением 12 В |
| 7. | Габаритные размеры, мм | 180х180х60 | 310х180х120 |
| 8. | Масса (без аккумулятора), кг, не более | 1,0 | 2,0 |

3.2   Приставки обеспечивают:

- Автоматическое переключение нагрузки на аккумуляторное питание при отключении входного напряжения.

- Оптимальный заряд аккумулятора при наличии входного напряжения.

- Ограничение степени разряда аккумулятора.

- Принудительное подключение нагрузки к аккумулятору.

3.3   Устройство контроля напряжения на аккумуляторе имеет один порог срабатывания.

При отсутствии входного напряжения разряд аккумулятора ограничивается автоматическим отключением выхода (нагрузки) при падении напряжения на аккумуляторе до 10,0 - 10,5В.

Дальнейшая работа приставки возможна после появления входного напряжения, или при нажатии на кнопку «Пуск».

3.4  Кнопка «Пуск» расположена на передней панели приставки (Приложение 1). При нажатии кнопки «Пуск» приставка подключает нагрузку к аккумулятору, минуя систему ограничения разряда. При разряженном аккумуляторе нагрузка подключена на время удержания кнопки.

2

Приложение 1

# М20

Вид спереди

«Сеть»               «АКБ»                 «Пуск»

Аккумулятор		     Вход 		            Выход

+	-	             +            -	        +	      -

Вид сзади (предохранитель не  показан)

М21

«Сеть»               Кнопка «холодный пуск»

«АКБ»

Вид спереди

« Внеш. АКБ»

«аккумулятор»

Внеш.

«Пуск»

«аккумулятор»

Внутр.

«АКБ»

Вид сзади (предохранитель не показан)

Аккумулятор

Вход

Выход

+            -

+          -

+           -

6

3.5  Приставка М20 рассчитана на работу только с внешним аккумулятором, приставка М21 может работать как с внешним, так и со встроенным аккумулятором.

3.6   Приставка М21 обеспечивает возможность переключения питания нагрузки в резервном режиме с внешнего аккумулятора на встроенный и наоборот. Переключение осуществляется тумблером «аккумулятор», расположенным на передней панели.  В резервном режиме после переключения аккумуляторов тумблером «аккумулятор» необходимо запустить приставку нажатием кнопки «Пуск».

ВНИМАНИЕ! Перед переключением приставки на работу с внешним аккумулятором необходимо убедиться в том, что внешний аккумулятор подключен, во избежание дребезга реле.

3.7   Предохранитель:

- аккумуляторный, 20А – расположен на задней стенке корпуса приставки.

3.8   Индикаторы  (Приложение 1):

а)    зеленый светодиод сигнализирует о наличии входного  напряжения;

б)   красный светодиод сигнализирует о режиме резервного питания нагрузки.

в)   желтый светодиод сигнализирует о режиме работы с внешним аккумулятором (для М21).

3.9   Рабочее положение приставки – горизонтальное.

4    Состав изделия и комплект поставки

4.1   Приставка функционально состоит из:

- электронного устройства, размещенного в металлическом корпусе;

- аккумулятора номинальным напряжением 12В и емкостью 7…12 А*ч (только для М21).

4.2   В комплект поставки входят:

-    приставка М20 (М21)                                             1 шт.

-    вставка плавкая 20,0А 100В (6х30мм)                  1шт.

-    руководство по эксплуатации                                1 экз.

4.3  Аккумулятор в комплект поставки приставки М21 не входит и поставляется отдельно по заказу потребителя.

5    Маркирование  и  пломбирование

5.1  На лицевой панели приставки наносится маркировка «М20»  («М21») и обозначения органов управления и индикации.

5.2 Под один из винтов, крепящих крышку (верхнюю панель) корпуса, может помещаться пломбировочная чашка. Пломбирование изделия производится монтажной организацией, осуществляющей установку, обслуживание и ремонт приставки.

5.3   На задней стенке корпуса с внешней стороны набивается заводской номер изделия.

6    Тара и упаковка

6.1 Изделия упаковываются индивидуально в картонных коробках, в которые укладывается само устройство, а также, упакованные в индивидуальные пакеты, руководство  по эксплуатации и ЗИП.

6.2 Допускается отпуск потребителю единичных изделий без картонной тары.

.

#### 7    Указания  мер  безопасности

7.1 При установке и эксплуатации приставки необходимо  руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

7.2   Установку, снятие и ремонт приставки производить при отключенном питании.

7.3 Запрещается ставить в держатель предохранителя перемычки и плавкие вставки номинала, превышающего указанного в п.3.7.

7.4   Запрещается транспортировать приставку М21 с установленным в ней аккумулятором.

3

8    Установка на объекте

8.1  Приставка устанавливается внутри помещения в местах с ограниченным доступом посторонних лиц.

8.2 Производится подключение соединительных линий к клеммам приставки в следующей последовательности (Приложение 1):

- подключаются провода внешнего источника к клеммам ВХОД;

- подключаются провода нагрузки к клеммам ВЫХОД;

- подключаются провода идущие к внешнему аккумулятору к клеммам АККУМУЛЯТОР;

- подключается внутренний аккумулятор (для М21)

- .

9     Подготовка к работе

9.1   Проверьте правильность произведенного монтажа в соответствии с Приложением 1.

9.2   Подайте входное напряжение.

9.3   Убедитесь, что светится зеленый индикатор.

9.4 Отключите входное напряжение и убедитесь, что приставка перешла на резервное питание   (зеленый светодиод погас, красный – горит).

9.5   Закройте крышку корпуса и опломбируйте ее.

9.6   Включите входное напряжение.

10    характерные неисправности и методы их устранения

10.1   Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина и метод устранения |
| --- | --- |
| При отключении входного напряжения приставка не переходит на резервное питание. | - Проверить соединение на аккумуляторных клеммах, обнаруженные неисправности – устранить. - Проверить аккумулятор, при напряжении менее 10В (при подключении нагрузки, равной номинальной нагрузке приставки) аккумулятор поставить на зарядку или заменить. - Проверить аккумуляторный предохранитель и правильность подключения аккумулятора, обнаруженные неисправности – устранить. |

11     Техническое обслуживание

11.1	Техническое обслуживание приставки должно производиться Потребителем. Персонал, необходимый для технического обслуживания приставки, должен состоять из электриков, прошедших специальную подготовку и иметь разряд не ниже третьего.

11.2	С целью поддержания исправности приставки в период эксплуатации необходимо проведение регламентных работ.

11.2.1  Регламентные работы “1” включают в себя периодический (не реже одного раза в полгода) внешний осмотр с удалением пыли мягкой тканью и кисточкой и контроль работоспособности по внешним признакам:

свечение светодиодов, наличие напряжения на нагрузке, переход на резервный режим, коммутация аккумуляторов – внешний/встроенный (для М21).

11.2.2  Регламентные работы “2”  производятся при появлении нарушений в работе приставки и включают в себя проверку работоспособности приставки в соответствии с разделами 5,10 и 11 настоящего описания.

При невозможности устранения нарушений в работе приставки ее направляют в ремонт.

4

12    Транспортировка и хранение

12.1	 Транспортировка осуществляется с извлеченным аккумулятором (для М21).

12.2	 Транспортировка осуществляется в плотно закрытой картонной таре любым видом транспорта закрытого типа.

12.3	 Винты, крепящие верхнюю крышку прибора, должны быть затянуты до упора.

12.4	 Хранение приставки осуществляется с извлеченным аккумулятором (для М21).

13     Свидетельство о приемке

Устройство развязки и обслуживания резервного аккумулятора М20 (М21) заводской №________ соответствует требованиям действующей конструкторской документации, требованиям государственных стандартов, настоящего руководства по эксплуатации и  признано годным к эксплуатации.

Дата приемки «_____»______________________ 200___г.

Штамп службы

Подпись							            контроля качества

14     Гарантийные обязательства

14.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие приставки заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

14.2   Срок гарантии устанавливается 5 лет с даты приемки приставки.

14.3  Гарантия не распространяется на приставки, имеющие внешние повреждения корпуса и следы вмешательства в конструкцию изделия.

14.4 Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем. Послегарантийный ремонт приставки производится по отдельному договору.

14.5 Гарантия изготовителя не распространяется на аккумулятор, поставляемый по отдельному договору.

15    Сведения о рекламациях

15.1 Потребитель имеет право предъявить рекламацию об обнаружении несоответствия прибора техническим данным, приведенным в настоящем руководстве по эксплуатации, при соблюдении им условий хранения, установки и эксплуатации прибора.

15.2   Рекламация высылается по адресу предприятия-изготовителя с руководством по эксплуатации и актом, подписанным руководителем технической службы предприятия-потребителя.

В акте должны быть указаны: дата приемки приставки (соответствующая дате в руководстве по эксплуатации), вид (характер) неисправности, дата и место установки приставки, и адрес Потребителя.

## Предприятие – изготовитель: ПО “Бастион”

| Центральный офис: 344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 80, оф. 603, тел./факс: (8632) 99-32-10; e-mail: ops@bast.ru Отдел контроля качества и метрологии: тел.: (8632) 99-31-80; e-mail: okkim@bast.ru Филиал в г. Москве: тел./факс: (095) 743-52-01, 161-09-87; e-mail: moscow@bast.ru Филиал в г. Екатеринбурге: тел./факс: (343) 374-76-07; e-mail: ural@bast.ru | Филиал в г. Новосибирске: тел./факс: (3832) 690-943 e-mail: sibir@bast.ru Представительство в г. Санкт-Петербурге: тел.: (812) 974-29-59 e-mail: piter@bast.ru Региональный склад в г. Санкт-Петербурге: тел.: (812) 380-65-95 Представительство в г. Краснодаре: тел.: 8-918-326-30-01 наш сайт: http://www.bast.ru |
| --- | --- |

5