2. Электроснабжение предприятий связи. Их структура, классификация.

Электропитание предприятий связи от внешних источников электроэнергии или от собственных электростанций осуществляется, как правило, трехфазным переменным током напряжения 380/220 В. Трехфазный ток напряжения 220/127 В применяется только в отдельных, специально оговоренных случаях.

Аппаратура проводной связи потребляет электрическую энергию в основном в виде постоянного тока различных напряжений. Номинальное значение и нормы допустимых отклонений, а также пульсации напряжений для различного вида аппаратуры проводной связи и отдельных ее цепей должны соответствовать ГОСТ 5237-69 «Установки электропитания аппаратуры связи. Напряжения».

В зависимости от условий электроснабжения предприятия связи, мощности, потребляемой аппаратурой, а также от степени рассредоточенности нагрузок по каждому из номиналов напряжений могут применяться различные принципы построения ЭПУ.

Наиболее широко на предприятиях проводной связи применяются следующие принципы построения ЭПУ: многобатарейный, однобатарейный, безбатарейный.

При многобатарейном принципе построения ЭПУ для каждого из напряжений постоянного тока выделяется отдельная выпрямительно-аккумуляторная установка (за исключением линейных телеграфных цепей), т.е. в этом случае применяется централизованная система электропитания аппаратуры.

Безбатарейный принцип построения ЭПУ может применяться только при условии очень надежного и качественного внешнего электроснабжения предприятия связи от двух независимых источников электроэнергии по двум линиям и наличия своих собственных резервных автоматизированных дизель-генераторных электростанций, а также устройств АВР.  Аппаратура питается от выпрямительных установок, состоящих из четного количества выпрямительных устройств. Выпрямительные устройства подключаются к двум независимым внешним источникам электроснабжения по двулучевой схеме. Одновреме6нное отключение внешних источников электроснабжения не допускается как в нормальных, так и в аварийных условиях. Внешние источники электроснабжения резервируют друг друга за счет применения перекрестной схемы включения устройств АВР. Кроме того, внешние источники резервируются собственными электростанциями через устройства АВР.

При однобатарейном принципе построения ЭПУ на предприятии связи оборудуется аккумуляторная установка (опорная) только на одно напряжение. Реализуется индивидуальная система вторичного электропитания. В этом случае энергия между отдельными группами потребителей распределяется по переменному току.