Статистические преобразователи постоянного напряжения и тока. Назначение, классификация, область применения.

Для питания аппаратуры связи, как правило, требуются различные значения постоянного и переменного напряжения. Если источник первичного электропитания вырабатывает энергию постоянного тока одного напряжения, то для нормального функционирования аппаратуры связи применяют специальные устройства, преобразующие напряжение постоянного тока одной величины в различные напряжения постоянного или переменного тока другой величины. Такие устройства используются в качестве источников вторичного электропитания и называются преобразователями постоянного напряжения (ППН). Они выполняют функцию, обратную выпрямлению переменного тока, и преобразуют энергию постоянного тока в энергию переменного.

Для питания аппаратуры международной связи чаще всего требуется преобразовать напряжение постоянного тока 24 В в напряжение постоянного тока более высокой величины: в частности, 220 В для анодных цепей и 500 – 1000 В для цепей дистанционного питания.

В настоящее время полупроводниковые ППН почти полностью вытеснили все другие типы преобразователей ввиду присущих им достоинств: высокое значение КПД (70 – 90%), малые габариты и масса, большой срок службы (до 10 тыс.), возможность выполнения на относительно высокие значения выходной мощности.

Основной частью любого статического преобразователя постоянного напряжения является инвертор (преобразователь, преобразующий энергию постоянного тока в энергию переменного тока). Классифицируются инверторы обычно: по роду преобразуемой величины: инверторы тока и инверторы напряжения; тактности: однотактные и двухтактные; по типу элементов, применяемых в качестве ключей: тиристорные и транзисторные; по способу возбуждения: с самовозбуждением и с независимым возбуждением.

В свою очередь, тиристорные инверторы классифицируются: по принципу коммутации тиристоров: ведомые сетью и автономные; по включению коммутирующей емкости относительно нагрузки: параллельные, последовательные и последовательно-параллельные.

Транзисторные инверторы классифицируются: по способу включения транзисторов: с общим эмиттером или с общим коллектором; по типу обратной связи: с обратной связью по напряжению, с обратной связью по току, с обратной связью по току и по напряжению [Электропитание устройств связи О.А. Доморацкий и др. с. 139-141].