  - Продольная дифференциальная защита линии электропередачи

- Общие сведения

- Электрическая схема соединений

- Перечень аппаратуры

- Описание электрической схемы соединений

- Указания по проведению эксперимента

Общие сведения

На линиях, отходящих от шин электростанций или узловых подстанций энергосистем, часто по условиям устойчивости требуется обеспечить отключение коротких замыканий (КЗ) без выдержки времени в пределах всей защищаемой линии электропередачи. К защитам, способным удовлетворить это условие, относятся дифференциальные защиты. Они обеспечивают мгновенное отключение КЗ в любой точке защищаемой линии и обладают селективностью при КЗ за пределами этой линии. Дифференциальные защиты подразделяются на продольные и поперечные. Первые служат для защиты как одноцепных, так и параллельных (двухцепных) линий, вторые – только двухцепных линий.

Принцип действия продольных дифференциальных защит основан на сравнении величины и фазы токов в начале и конце защищаемой линии.

Как видно из вышеприведенного рисунка, при внешнем коротком замыкании в точке К2 токи I1 и I2 по концам защищаемой линии направлены в одну сторону и равны по величине, а при КЗ на защищаемой линии ( в точке К1) они направлены в разные стороны и, как правило, не равны друг другу. Следовательно, сопоставляя величину и фазу токов I1 и I2, можно определить, где возникло КЗ – на линии или за ее пределами. Такое сравнение токов по величине и фазе осуществляется в реагирующем органе дифференциальной защиты.

Для реализации защиты по концам линии устанавливают трансформаторы тока ТА1 и ТА2 с одинаковым коэффициентом трансформации. Их вторичные обмотки соединяют и подключают к дифференциальному реле (РЗ1, РЗ2) таким образом, чтобы при внешних КЗ в точке К2 ток в реле был равен разности токов в начале и конце линии, а при КЗ на линии в точке К1 – их сумме.

Токи небаланса в дифференциальных защитах линий при сквозных КЗ могут достигать значительных величин. Значение токов небаланса может обуславливаться большими кратностями токов внешнего КЗ, неодинаковостью трансформаторов тока по концам линии, их значительной загрузкой и другими причинами.

Для отстройки от токов небаланса получили распространение дифференциальные реле с торможением. Ток срабатывания у таких реле возрастает с увеличением тока внешнего КЗ.

В данном эксперименте моделируется линия электропередачи с двусторонним питанием, по концам которой установлены выключатели и трансформаторы тока (см. рис). Имеется возможность устраивать короткие замыкания на защищаемой линии и вне ее. На защищаемой линии можно устраивать металлические КЗ и КЗ через дополнительное сопротивление, имитирующее дугу.

С помощью специальной программы на компьютере моделируется продольная дифференциальная защита линии, которая может работать с использованием или без использования торможения от внешнего КЗ. В программе существует возможность имитировать погрешность трансформаторов тока. При срабатывании защита воздействует  одновременно на выключатели Q1 и Q2.

В правильно собранной схеме защита без торможения должна срабатывать при КЗ на линии (точка К1) и не должна срабатывать при КЗ за ее пределами (точка К2).

Возможно также убедиться в том, что в случае КЗ через дугу дифференциальная защита без торможения не способна работать селективно ни при каких значениях уставок (справедливо при определенном значении погрешности трансформаторов тока; подробнее см. приложение).  Ввод в работу торможения позволяет создать селективную дифференциальную защиту.

Перечень аппаратуры

| Обозначение | Наименование | Тип | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | Трехфазный источник питания | 201.2 | 400 В ~; 16 А |
| A1 | Трехфазная трансформаторная группа | 347.1 | 3 х 80 ВА; 230 (звезда) / 242, 235, 230, 126, 220, 133, 127 В |
| А2, А4, А7, А9 | Трехполюсный выключатель | 301 | 400 В ~; 10 А |
| А3, A5 | Модель линии электропередачи | 313.2 | 400 В ~; 3  0,5 А |
| А6 | Линейный реактор | 314.2 | 220/380 В; 50 Гц; 0,3 А; 0,5 Гн/10 Ом |
| A8 | Активная нагрузка | 306.1 | 220/380 В; 50Гц; 30…50 Вт; |
| А10 | Блок измерительных трансформаторов тока и напряжения | 401.1 | 600 В / 3 В (тр-р напряж.) 0,3 А / 3 В (тр-р тока) |
| A11 | Терминал | 304 | 6 розеток с 8 контактами; 68 гнезд |
| A12 | Блок ввода/вывода цифровых сигналов | 331 | 8 входов типа «сухой контакт»; 8 релейных выходов |
| А13 | Коннектор | 330 | 8 аналог. диф. входов; 2 аналог. выхода; 8 цифр. входов/ выходов |
| А14 | Персональный компьютер | 310 | IBM совместимый, Windows 9*, монитор, мышь, клавиатура, плата сбора информации PCI 6024E |

Описание электрической схемы соединений

Электрическая схема соединений представляет собой замкнутую кольцевую сеть, собранную в однофазном исполнении. Сеть получает питание от трехфазного источника G1 через два однофазных трансформатора трехфазной трансформаторной группы А1. Защищаемая линия образована двумя последовательно соединенными фазами модели линии электропередачи А3. Выключатели А2 и А4, отделяющие линию от сети в случае короткого замыкания на ней, включены по концам упомянутой линии. Для ограничения токов короткого замыкания в сеть также включены линейный реактор А6 с последовательно соединенными фазами и она фаза модели линии электропередачи А5. Активная нагрузка, образованная двумя параллельно соединенными фазами блока А8 активной нагрузки, подключена к сети около одного из концов линии электропередачи.

Выключатель А7 включен параллельно активной нагрузке как короткозамыкатель. Выключатель А9 подключен к середине защищаемой линии как короткозамыкатель через токоограничивающий резистор, имитирующий, например, короткое замыкание через дугу. В качестве токоограничивающего резистора использована третья фаза блока А8 активной нагрузки.

В разрыв цепей выключателей А2 и А4 включены трансформаторы тока блока А10 измерительных трансформаторов тока и напряжения.

Вторичные обмотки трансформаторов тока блока А10  подключены к аналоговым входам коннектора А13, соединенного гибким шлейфом с платой ввода/вывода  PCI6024E персонального компьютера А14.

Розетки «УПР.» трехполюсных выключателей А2 и А4 гибкими кабелями подключены к розеткам терминала А11, гнезда которого соединены с гнездами блока А12 ввода-вывода цифровых сигналов согласно  электрической схеме соединений.

Указания по проведению эксперимента

- Убедитесь, что устройства, используемые в эксперименте, отключены от сети электропитания.

- Соедините гнезда «ТК» источника G1.

- Соедините гнезда защитного заземления "" устройств, используемых в эксперименте, с гнездом «РЕ» источника G1.

- Соедините аппаратуру в соответствии с электрической схемой соединений.

- Переключатели режимов работы трехполюсных выключателей А2 и А4 установите в положение «АВТ.», выключателей А8 и А9 – в положение «РУЧН.». Номинальные напряжения обмоток трансформаторов блока А1 выставьте равными, например, 127/240 В. Параметры линий электропередач А3 и А5 переключателями установите, например, следующими: R = 150 Ом, L/RL=0,9/24 Гн/Ом, С1=С2=0 мкФ. Выберите мощность активной нагрузки А6, например 100% от 50 Вт в фазах, используемых как активная нагрузка и 40% от 50 Вт в третьей фазе.

- Смоделируйте металлическое короткое замыкание в середине линии. Для этого соедините клеммы К1 и К2 между собой.

- Включите источник G1. О наличии напряжений на его выходе должны сигнализировать светящиеся лампочки.

- Включите выключатели «СЕТЬ» выключателей А2, А4, А7, А9 а также блока А11 ввода-вывода цифровых сигналов.

- Приведите в рабочее состояние персональный компьютер А14, войдите в соответствующий каталог и запустите прикладную программу «Продольная дифзащита.exe».

- Задайте уставки защиты, нажав на соответствующую виртуальную кнопку. Например, используйте уставки, заданные по умолчанию.

- Нажмите на виртуальную кнопку «Начать запись», введите защиту нажатием на соответствующую кнопку. Смоделируйте короткое замыкание в зоне действия защиты, включив выключатель А9. После отключения защитой «поврежденной» линии проанализируйте отображенные осциллограммы токов.

- Проделайте эксперимент еще раз, моделируя короткое замыкание вне зоны действия защиты с помощью выключателя А7. Проанализируйте полученные осциллограммы токов.

- Отключите источник питания G1, разомкните клеммы К1 и К2, сымитировав тем самым короткое замыкание через дугу.

- Вновь включите источник G1 и, проделав несколько экспериментов, убедитесь, что при данных параметрах схемы реле без торможения не может обеспечить правильную работу защиты.

- Введите торможение (в окне задания уставок защиты). Проделав эксперименты, убедитесь, что защита теперь работает правильно.

- При работе с программой следует пользоваться ее возможностями:

- Масштабирование осциллограмм производится путем нажатия на графике левой клавиши мыши и, не отпуская ее, перемещения манипулятора слева направо и сверху вниз. Возврат к начальному масштабу осуществляется обратным перемещением манипулятора – справа налево и снизу вверх.

- Двигать график осциллограмм относительно осей координат можно путем нажатия и удержания на нем правой кнопки мыши и ее одновременного перемещения в нужную сторону.

- Для удобства определения значений величин по графикам на экране отображаются текущие координаты указателя мыши.

- На экране также отображается состояние выключателей А2 и А4.

- Точные значения любых времен следует определять по осциллограмме, а не по журналу работы защит.

- Уставки токов следует задавать амплитудными значениями.

- При возникновении неправдоподобных результатов эксперимент следует повторить.

- Запись электромагнитных процессов в схеме производится программой в циклический буфер. Параметры буфера, а именно его полную длину и длину «эпилога» (фактически – время записи после свершения интересующего события, в данном случае – срабатывания сигнализации) можно изменять в пункте меню «Настройки».

- Задать погрешность трансформаторов тока можно в пункте меню «Настройки -> Погрешность трансформаторов тока».

- Дифференциальная защита является защитой мгновенного действия. Тем не менее, среди уставок защиты присутствует и уставка выдерки времени, необходимая, во-первых, для повышения наглядности результатов экспериментов, и, во-вторых, для отстройки защиты от коммутационных помех.

- По завершении экспериментов отключите источник G1 и выключатели «СЕТЬ»  блоков А2, А4, А7, А9, А12.

Пример результатов описанных опытов приведен в приложении.

  - Поперечная дифференциальная защита параллельных линий электропередачи

- Общие сведения

- Электрическая схема соединений

- Перечень аппаратуры

- Описание электрической схемы соединений

- Указания по проведению эксперимента

Общие сведения

На линиях, отходящих от шин электростанций или узловых подстанций энергосистем, часто по условиям устойчивости требуется обеспечить отключение короткого замыкания (КЗ) в пределах всей защищаемой линии без выдержки времени. К защитам, способным удовлетворить это условие, относятся дифференциальные защиты. Они обеспечивают мгновенное отключение КЗ в любой точке защищаемой лини и обладают селективностью при КЗ за пределами этой линии. Дифференциальные защиты подразделяются на продольные и поперечные. Первые служат для защиты как одноцепных, так и двухцепных (параллельных) линий, вторые – только двухцепных линий.

Токовая поперечная дифференциальная защита предназначается для параллельных линий с общим выключателем на обе линии. При одностороннем питании параллельных линий защита устанавливается только со стороны источника питания, а в сети с двусторонним питанием – с обеих сторон параллельных линий.

В нормальном режиме работы, при внешних КЗ и качаниях по параллельным линиям протекают одинаковые токи. При КЗ на одной из защищаемых линий токи в линиях становятся разными. Следовательно, сопоставляя величину и фазу токов в параллельных линиях, можно устанавливать факт возникновения КЗ в зоне действия защиты.

При удалении точки КЗ от места установки защиты соотношение токов по поврежденной и неповрежденной линиям изменяется. Часть линий вблизи шин противоположной подстанции не охватывается защитой вследствие уменьшения разницы токов, на которую реагирует защита. Участок линий, в пределах которого при КЗ ток в защите недостаточен для ее срабатывания, называется мертвой зоной защиты.

Направленная поперечная дифференциальная защита применяется на параллельных линиях с самостоятельными выключателями на каждой линии. К защите таких линий предъявляется требование – отключать только ту из двух линий, которая повредилась.

На линиях с двусторонним питанием зона, в пределах которой направленная дифференциальная защита не действует пока поврежденная линия не отключится с противоположной стороны, называется зоной каскадного действия защиты. Зона каскадного действия определяется на основе таких же соображений, как и мертвая зона ненаправленной дифференциальной защиты параллельных линий.

В рассматриваемом эксперименте моделируются две параллельные линии электропередачи L1 и L2 с двусторонним питанием (см. рис). По концам каждой из них имеются выключатели Q1-Q4 и трансформаторы тока ТА1-ТА4. К шинам, питающим линии, подключены трансформаторы напряжения TV1 и TV2. От шин подстанции 2 получает питание нагрузка P.

Короткие замыкания устраиваются на обеих линиях электропередачи (в точках К2, К3), а также на питающих их шинах вне зоны действия защиты (в точке К1).

На компьютере с помощью специальной программы моделируются дифференциальные защиты, установленные с обеих сторон линий L1 и L2. Каждая из защит может быть ненаправленная – в таком случае она воздействует на оба выключателя вместе, или направленная – тогда защита определяет, где именно возникло повреждение и воздействует лишь на один выбранный выключатель. При этом любую защиту можно отключить и рассматривать работу оставшейся защиты отдельно.

В рамках описываемого опыта при правильно собранной схеме и определенных параметрах ее элементов можно определить мертвую зону защиты и зону каскадного действия защит (подробнее см. в указаниях по проведению эксперимента).

Перечень аппаратуры

| Обозначение | Наименование | Тип | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | Трехфазный источник питания | 201.2 | 400 В ~; 16 А |
| A1 | Трехфазная трансформаторная группа | 347.1 | 3 х 80 ВА; 230 (звезда) / 242, 235, 230, 126, 220, 133, 127 В |
| А2, А3, A6, А7, А10, А11 | Трехполюсный выключатель | 301 | 400 В ~; 10 А |
| А4, A5 | Модель линии электропередачи | 313.2 | 400 В ~; 3  0,5 А |
| А8 | Линейный реактор | 314.2 | 220/380 В; 50 Гц; 0,3 А; 0,5 Гн/10 Ом |
| A9 | Активная нагрузка | 306.1 | 220/380 В; 50Гц; 30…50 Вт; |
| А12, А13 | Блок измерительных трансформаторов тока и напряжения | 401.1 | 600 В / 3 В (тр-р напряж.) 0,3 А / 3 В (тр-р тока) |
| A14 | Терминал | 304 | 6 розеток с 8 контактами; 68 гнезд |
| A15 | Блок ввода/вывода цифровых сигналов | 331 | 8 входов типа «сухой контакт»; 8 релейных выходов |
| А16 | Коннектор | 330 | 8 аналог. диф. входов; 2 аналог. выхода; 8 цифр. входов/ выходов |
| А17 | Персональный компьютер | 310 | IBM совместимый, Windows 9*, монитор, мышь, клавиатура, плата сбора информации PCI 6024E |

Описание электрической схемы соединений

Электрическая схема соединений представляет собой замкнутую кольцевую сеть, собранную в однофазном исполнении. Сеть получает питание от трехфазного источника G1 через два однофазных трансформатора блока А1. Каждая из защищаемых параллельных линий образована последовательно соединенными фазами моделей А4 и А5 линий электропередач. Линии подсоединены к упомянутым трансформаторам через  выключатели А2, А3, А6, А7.

От кольцевой сети получает питание активная нагрузка, образованная одной фазой блока А9. Реактор А8 с последовательно соединенными фазами, а также третья фаза модели линии А5 служат для ограничения токов короткого замыкания в схеме.

Выключатель А10 включен параллельно активной нагрузке как короткозамыкатель. Выключатель А11 путем соединения клемм К0 и К1 или К0 и К2 может также включаться как короткозамыкатель, моделируя замыкание на одной из параллельных защищаемых линий.

В разрыв цепей выключателей А2, А3, А6 и А7 включены трансформаторы тока блоков А12, А13 измерительных трансформаторов тока и напряжения.

К шинам защищаемых линий присоединены трансформаторы напряжения блока А13.

Вторичные обмотки трансформаторов тока и напряжения блоков А12, А13  подключены к аналоговым входам коннектора А16, соединенного гибким шлейфом с платой ввода/вывода  PCI6024E персонального компьютера А17.

Розетки «УПР.» трехполюсных выключателей А2, А3, А6, А7 гибкими кабелями подключены к розеткам терминала А14, гнезда которого соединены с гнездами блока А15 ввода-вывода цифровых сигналов согласно  электрической схеме соединений.

Указания по проведению эксперимента

- Убедитесь, что устройства, используемые в эксперименте, отключены от сети электропитания.

- Соедините гнезда «ТК» источника G1.

- Соедините гнезда защитного заземления "" устройств, используемых в эксперименте, с гнездом «РЕ» источника G1.

- Соедините аппаратуру в соответствии с электрической схемой соединений.

- Переключатели режимов работы трехполюсных выключателей А2, А3, А6, А7 установите в положение «АВТ.», выключателей А10 и А11 – в положение «РУЧН.». Номинальные напряжения обмоток трансформаторов блока А1 выставьте равными, например, 127/230 В. Параметры линий электропередачи А3 и А5 переключателями установите, например, следующими: R = 150 Ом, L/RL=0,9/24 Гн/Ом, С1=С2=0 мкФ. Выберите мощность активной нагрузки А9, например 100% от 50 Вт в используемой фазе.

- Смоделируйте короткое замыкание на одной из защищаемых линий. Например, для замыкания на первой (верхней по рисунку) линии соедините гнезда К0 и К1 между собой.

- Включите источник G1. О наличии напряжений на его выходе должны сигнализировать светящиеся лампочки.

- Включите выключатели «СЕТЬ» выключателей А2, А3, А6, А7, А10, А11 а также блока А15 ввода-вывода цифровых сигналов.

- Приведите в рабочее состояние персональный компьютер А17, войдите в соответствующий каталог и запустите прикладную программу «Поперечная дифзащита.exe».

- Задайте уставки защиты, нажав на соответствующую виртуальную кнопку. Например, используйте уставки, заданные по умолчанию.

- Нажмите на виртуальную кнопку «Начать запись», введите защиту нажатием на соответствующую кнопку. Смоделируйте короткое замыкание в зоне действия защиты, включив выключатель А11. После отключения защитой «поврежденной» линии проанализируйте осциллограммы токов и напряжений.

- Проделайте эксперимент еще раз, моделируя короткое замыкание вне зоны действия защиты с помощью выключателя А10. Проанализируйте полученные осциллограммы токов и напряжений.

- Используя окно задания уставок, смоделируйте направленные дифференциальные защиты. Повторите эксперимент. Убедитесь в том, что отключается лишь та линия, на которой произошло «повреждение».

- Установите параметры линии А5 следующими: R = 50 Ом, L/RL=0,3/8 Гн/Ом. Повторите эксперимент, моделируя замыкание в зоне действия защиты. Убедитесь в том, что короткое замыкание смоделировано в зоне каскадного действия защит. Проанализируйте полученные осциллограммы и журнал работы защит, обращая внимание на последовательность произошедших событий.

- При работе с программой следует пользоваться ее возможностями:

- Масштабирование осциллограмм производится путем нажатия на графике левой клавиши мыши и, не отпуская ее, перемещения манипулятора слева направо и сверху вниз. Возврат к начальному масштабу осуществляется обратным перемещением манипулятора – справа налево и снизу вверх.

- Двигать график осциллограмм относительно осей координат можно путем нажатия и удержания на нем правой кнопки мыши и ее одновременного перемещения в нужную сторону.

- Для удобства определения значений величин по графикам на экране отображаются текущие координаты указателя мыши.

- На экране также отображается состояние выключателей А2, А3, А6, А7.

- Точные значения любых времен следует определять по осциллограмме, а не по журналу работы защит.

- Уставки токов следует задавать амплитудными значениями.

- При возникновении неправдоподобных результатов эксперимент следует повторить.

- Запись электромагнитных процессов в схеме производится программой в циклический буфер. Параметры буфера, а именно его полную длину и длину «эпилога» (фактически – время записи после свершения интересующего события, в данном случае – срабатывания защиты) можно изменять в пункте меню «Настройки». Например, если срабатывание защиты ожидается через 0,5 секунды после начала короткого замыкания, то для того, чтобы увидеть предаварийный режим, режим короткого замыкания и режим после отключения повреждения длину буфера в целом можно принять равной 2-м секундам, а длину эпилога (по сути, это длина записи режима после отключения КЗ) – 0,5–1 секунде.

- Дифференциальная защита является защитой мгновенного действия. Тем не менее, среди уставок защиты присутствует и уставка выдержки времени, необходимая, во-первых, для повышения наглядности результатов экспериментов, во-вторых, для отстройки защиты от коммутационных помех и в-третьих – для гарантированно правильного определения защитой направления мощности.

- По завершении экспериментов отключите источник G1 и выключатели «СЕТЬ»  блоков А2, А3, А6, А7, А10, А11, А15.

Пример результатов описанных опытов приведен в приложении.