Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию ГОУ ВПО

Уфимский государственный авиационный технический университет

Факультет авиационного приборостроения

Кафедра телекоммуникационных систем

Исследование однофазного трансформатора

Отчёт к лабораторной работе №3 (вариант 2)

по дисциплине «Электропитание устройств связи»

4075.100000.000

Выполнили:

студенты группы МКС-415,

Абзалов А. В.,

Афзалов А. Н.,

Исхаков С. И.,

Проверил:

преподаватель

Мударисов Д. Ф.

Уфа–2007

#### Лабораторная работа №3

##### Исследование однофазного трансформатора

## 1. Цель работы

Исследование однофазного трансформатора переменного тока при работе на активную нагрузку.

## 2. Описание электрической схемы исследования трансформатора:

Электрическая схема исследования однофазного трансформатора приведена на рис. 1.

Рисунок 1.

Вольтметры V1 и V2 обеспечивают контроль за напряжением первичной и вторичной обмоток в режиме х.х. и рабочем режиме. В режиме к.з. вольтметр V2 отключается. Амперметры А1 и А2 обеспечивают контроль за током первичной и вторичной обмоток. Ваттметры PW1 и PW2 контролируют потребляемую и отдаваемую мощность трансформатора.

В режиме х.х. необходимо отключить нагрузку.

В режиме к.з. реостат нагрузочного сопротивления Rн закорачивается.

## 3. Выполнение работы

### 3.1. Опыт х.х. (проверка потерь и тока х.х.)

Результаты измерений занесли в таблицу

| Измерили |  |  |  | Вычислили |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U10,B | I10,mA | P10,Вт | U20,B | Z,Ом | XL,Ом | Lн,Гн | cosϕ0 | ϕ0 | Ктр |
| 191 | 51 | 9,741 | 14 | 1866,05 | 1853,5 | 5,9 | 0,1156 | 83,36 | 13,64 |

Расчёт производим по формулам:

P10=U10⋅I10;		R=P10I210;      XL=ωLxx;   cosϕ0=RZ ;    Ктр=U10U20;

Z=R2+XL2;     XL=ωLxx=2πfLxx

Также используем данные:

Lxx=5,9 Гн

Lk3=0,4 Гн

R1=29 Oм

R2=0,4 Oм

### 3.2. Исследование трансформатора в рабочем режиме

Результаты измерений занести в таблицу

| №№ | Измерить |  |  |  |  | Вычислить |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I1,mA | P1,Вт | I2,mA | U2,B | P2,Вт | η,% | cosϕ | Pпот.,Вт |
| min | 66 | 0,726 | 15 | 16 | 0,24 | 23 | 1 | 0,486 |
| max | 75 | 0,825 | 36 | 13 | 0,468 | 44 | 1 | 0,357 |
| Сред. | 69 | 0,759 | 15 | 16 | 0,24 | 23 | 1 | 0,519 |

Расчёт производится по формулам:

η=P2P2+P∗100 %=1−P10+PкзP2+P10+Pкз∗100 %;

cosϕ=P1U1∗I1;                  Pпот=P1−P2

### 3.3. Опыт к. з.

Результаты измерений занесли в таблицу

| Измерили |  |  | Вычислили |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1к.з.,mВ | I1к.з.,mА | P1кз,Вт | Zкз,Ом | Rкз,Ом | Xкз,Ом | R1,Ом | R2,Ом | X2,мОм | L1,мГн | L2,мкГн | X1,Ом | cosϕкз |
| 24 | 16 | 0,384 | 1505 | 1500 | 125,7 | 29 | 0,4 | 1,075 | 63,7 | 3,42 | 0,2 | 1 |

Расчёт производим по формулам:

Zкз=U1кзI1кз;                       Rкз=P1кзI21кз;               Xкз=Z2кз−Rкз2;

cosϕкз=Р1кзU1кз∗I1кз;              R1=R'2=Rкз2 ; R2=R2'К2тр ;

X1=X'2=Xкз2 ; X2=X2'К2тр ;          L1=X1ω  ;        L2=X2ω;

### 3.4. Построение графиков зависимостей:

а) внешней характеристики трансформатора

б) КПД от тока нагрузки

а) Внешняя характеристика трансформатора

б) Зависимость КПД от тока нагрузки

## 4. Вывод

В данной лабораторной работе удалось изучить однофазный трансформатор переменного тока на активную нагрузку, определить его основные параметры, характеризующие его работу, и построить графики зависимостей внешней характеристики трансформатора и КПД от тока нагрузки.