# ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ РФ

# УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

# Кафедра ТС

407.52.27.000000 ПЗ

# лабораторная работа №1

# ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА

Выполнили: ст. гр. МКС-413

Григорьев Д.

Коротенко С.

Славный А.

Хисматуллин В.

Проверил: Мударисов Д.Ф.

УФА - 2006 г.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА

1. Цель работы

1.Изучение технологии изготовления однофазного трансформатора и составление технологической документации на его сборку.

2.Проведение приемо-сдаточных испытаний трансформатора по программе испытаний.

2. Выполнение работы

2.1. Опыт Х.Х. (проверка потерь и тока Х.Х.)

| Измерили |  |  |  | Вычислили |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U10,B | I10,A | P10,Вт | U20,B | Z0,Ом | X0,Ом | Lн,Гн | cosϕ0 | ϕ0 | Ктр |
| 160 | 0,046 | 7,36 | 10 | 4368 | 1819 | 5,6 | 0,890 | 23,7 | 16 |

По данным опыта х.х. вычислили:

;

;

;

L0=X0ω;

;

.

2.2. Опыт К.З.

| Измерили |  |  | ### Вычислили |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1к.з.,В | I1к.з.,А | P1кз,Вт | Zкз,Ом | Rкз,Ом | Xкз,Ом | R1,Ом | R2,Ом | X2,Ом | L1,Гн | L2,Гн | X1,Ом | cosϕкз |
| 25 | 0,016 | 0,4 | 1562 | 1559 | 96,7 | 27 | 0,51 | 0,18 | 0,15 | 0,0006 | 48,3 | 1 |

По данным опыта к.з. вычислили:

;

;

;

;

;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

.

2.3. Исследование трансформатора в рабочем режиме.

| №№ | Измерили |  |  |  |  | Вычислили |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I1,A | P1,Вт | I2,A | U2,B | P2,Вт | η,% | cosϕ | Pпот.,Вт |
| 1. | 40 | 7,12 | 0,38 | 110 | 5,53 | 41,61 | 0,87 | 1,59 |
| 2. | 42 | 7,23 | 29 | 115 | 5,73 | 69,87 | 0,98 | 1,61 |
| 3. | 45 | 7,59 | 2,17 | 100 | 5,98 | 99,71 | 0,89 | 1,5 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

По данным рабочего режима и на основании опытов х.х. и  к.з. вычислили :

.

2.4. Построили графики зависимостей

а) внешнюю характеристику трансформатора

б) зависимость КПД от тока нагрузки

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

3. Вывод:

В данной работе мы изучили технологии изготовления однофазного трансформатора, исследовали трансформатор в 3-х режимах работы.

В результате проведения опытов можно сделать следующие выводы: при Х.Х. трансформатор имеет достаточно малые потери. В рабочем режиме, оптимальным является режим с наименьшей нагрузкой. Но такой режим может оказаться опасным из-за больших токов. Лучше всего выбирать режим со средней нагрузкой.