ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

г. Москва                                                                                                                      25.02.05 г.

На проектирование систем вентиляции, центрального кондиционирования, холодоснабжения и автоматизации систем вентиляции, кондиционирования воздуха в помещениях  3-го и 4-го этажа – «малый зал» (поэтажный план прилагается) по адресу: ул. Шаболовка, дом. 31, стр. Б.

Настоящее техническое задание распространяется на выполнение проектных работ по разделам:

- Вентиляция;

- Кондиционирование воздуха;

- Холодоснабжение;

- Теплоснабжение;

- Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха (не включая противопожарной автоматики).

Для выполнения работ по проектированию вышеперечисленных разделов «Заказчик» представляет «Подрядчику»(Приложение № 2):

  - Поэтажные чертежи  3-го и 4-го этажа.

  - Таблица рабочих мест с указанием площади.

- Расчетные условия

1.1. Расчетные наружные условия для проектирования систем вентиляции, кондиционирования и отопления в соответствии с Приложением СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (параметры Б для г. Москвы):

а) в летний период года:

- температура наружного воздуха в тени    +28 С

- удельная энтальпия                                     +54,1 кДж/кг

б) в холодный период года:

- температура наружного воздуха               - 20 С

- удельная энтальпия                                    - 25,3 кДж/кг

1.2. Расчетные внутренние температурные условия для проектирования систем вентиляции, кондиционирования и отопления в соответствии с СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»:

а) в летний период года:

- рабочие помещения, кабинеты, комнаты отдыха, переговорные +21+24 С

б) в холодный период года:

- рабочие помещения, кабинеты, комнаты отдыха, переговорные +22+25 С

1.3. Количество постоянно работающих человек принять из расчета:

- для офисных помещений и кабинетов (ориентировочно) – 6,5 м2 на человека.

1.4. Максимальный  расход наружного воздуха принять из расчета:

- для офисных помещений, кабинетов – 60 м3/час на человека;

- минимальный - для зала конференций, комнат отдыха – 20 м3/час на человека.

  - Тепловую мощность одного комплекта оргтехники для одного рабочего места принять равной 250 Вт.

  - Тепловую мощность системы искусственного (электро) освещения принять равной 25 ВТ на 1 м2 площади помещения (при норме освещенности равной 300 лк на 1 м2).

  - Тепловую мощность от солнечной радиации принять равной ориентировочно из расчета 150 Вт на 1 м2 окна.

  - Тепловыделения от одного человека принять равным 110 вт.

  - Количество посетителей, тепловую мощность вспомогательного оборудования (кВт) и количество комплектов оргтехники принять по таблице № 1 настоящего технического задания. Таблица № 1 прилагается.

1.   Требуется обеспечить комфортные условия в помещениях «малого зала» третьего и четвертого этажа без выноса дополнительных блоков на фасад здания  системы вентиляции и кондиционирования. Возможность монтажа канальных кондиционеров с выводом блоков на крышу четвертого этажа.

Руководитель Управления делами

# ОАО «АльфаСтрахование»                                                              Г.Г. Рылов