# Таблица

# Толщина свинцовых оболочек

| Диаметр кабеля под оболочкой, мм | ## Номинальная толщина оболочки кабелей, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | голых | с броней типа Б | с броней типа К |
| ## До 9 | 1,2 | 1,1 | - |
| 913 | 1,3 | 1,15 | 1,9 |
| 1316 | 1,4 | 1,2 | 1,9 |
| 1620 | 1,5 | 1,25 | 2 |
| 2023 | 1,6 | 1,3 | 2 |
| 2326 | 1,7 | 1,4 | 2 |
| 2629 | 1,8 | 1,5 | 2,1 |
| 2932 | 1,9 | 1,6 | 2,2 |
| 3235 | 2 | 1,7 | 2,3 |
| 3538 | 2,1 | 1,8 | 2,3 |
| 3841 | 2,2 | 1,9 | 2,4 |
| 4144 | 2,3 | 2 | 2,5 |
| 4447 | 2,4 | 2,1 | 2,6 |