# Таблица

# Номинальная толщина наружных покровов кабелей

| Диаметр кабеля под оболочкой, мм | ## Толщина подушки для брони, мм |  | ## Толщина брони, мм |  |  | ## Внешний защитный слой, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Из двух стальных лент | ## Из стальных оцинкованных проволок |  |  |
|  | ## Из стальных лент | ## Из плоских или круглых проволок |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ## плоских | ## круглых |  |
| До 13 | ## 1,5 | ## - | ## 0,6 | ## - | ## - | ## 2 |
| 13-37 | ## 1,5 | ## 2 | ## 1,0 | ## 1,5 | ## 4 | ## 2 |
| 37-50 | ## 1,5 | ## 2 | ## 1,0 | ## 1,7 | ## 4-6 | ## 2 |
| Свыше 50 | ## 1,5 | ## 2 | ## 1,0 | ## 1,7 | ## 6 | ## 2 |