5. Разработка и расчет цепей электропитания

5.1. Требования к устройствам электропитания

Современная аппаратура МСП PDH  и SDH предъявляет высокие требования к системам и устройствам электропитания, составляющим до 25 % объема аппаратуры ТКС. По мере микроминиатюризации аппаратуры передачи намечается тенденция роста этой величины. В аппаратуре транспортных систем SDH обычно используется два блока питания, работающих параллельно на общую нагрузку. В случае выхода из строя одного блока питания  другой берет на себя  всю нагрузку.

С увеличением объема передаваемой информации и повышением ее роли в автоматизированных системах управления к электропитанию аппаратуры ТКС предъявляется все более жесткие требования.

К числу основных требований, которым должны отвечать системы и устройства электропитания, следует отнести бесперебойность подачи напряжения к аппаратуре связи, стабильность основных параметров во времени, электромагнитную совместимость с питаемой аппаратурой, высокие экономические показатели, устойчивость к внешним механическим и климатическим воздействиям и минимальный объем работы при эксплуатационном обслуживании.

Чтобы системы и устройства электропитания отвечали изложенным выше требованиям, они должны базироваться на следующих принципах:

- максимальное использование энергосистем центральных и местных электростанций в качестве основных и наиболее дешевых источников электроэнергии. Эти источники должны практически мгновенно замещать отключившийся основной источник и иметь большой коэффициент готовности. Кроме того, они должны обеспечивать автономный режим работы предприятия в течение длительного времени. В настоящее время наибольшее распространение получили собственные электростанции на обслуживаемых пунктах, оборудованные автоматизированными дизель-генераторными агрегатами, и аккумуляторные батареи, а на необслуживаемых регенерационных пунктах – аккумуляторные батареи, работающие в буфере с выпрямительными устройствами;

- применение установок гарантированного питания постоянного и переменного тока, в состав которых входят преобразовательные устройства;

- автоматизация электропитающих установок, предусматривающая выполнение   основных функций электропитающих устройств без вмешательства эксплутационного персонала;

- применение современных полупроводниковых приборов, а также введение избыточности элементов, что существенно повышает   надежность электропитания;

- построение систем и устройств электропитания с максимальной унификацией оборудования;

- возможное использование дистанционного питания НРП аппаратуры РDH по медным жилам ОК. В связи с резким увеличением длин РУ в последнее время аппаратуру НРП стремятся располагать в узлах связи населенных пунктов, где имеется гарантированное питание. В этом случае используются ОК, не содержащих металлических элементов.

5.2. Организация дистанционного питания НРП PDH

Оборудование дистанционного питания (ДП) предназначено для получения и стабилизации постоянного тока, необходимого для дистанционного с ОП, ОРП (ПОРП) питания НРП.

Дистанционное питание НРП организовывается, в основном, как и ДП СП, работающих по кабелям с медными жилами /7/. Для обеспечения электропитания НРП ВОСП используют медные пары ОК диаметром 1,2 мм или жилы дополнительного электрического кабеля, проложенного рядом с ОК. Второй способ менее целесообразен, так как увеличивает расходы на организацию связи.

Цепи ДП могут быть организованы между двумя соседними ОП (ОРП) по полусекциям или по секциям. В первом случае питание подается с двух сторон и в середине секции устанавливаются  шлейфы обеих  полусекций. При таком построении цепи ДП более полно используются возможности кабеля и эта схема имеет большую дальность действия.

Схему организации ДП, подобную рисунку 6.12 /7/, необходимо разрабатывать одновременно для всех секций ДП на основе полной схемы организации связи. На схеме организации ДП следует указать направление передачи и приема оптических сигналов, длины участков регенерации, диаметры медных жил ОК и ток ДП.

После составления схемы ДП производится расчет напряжений ДП, что позволяет определить как состав оборудования ДП, так и проектные значения установленных параметров.

Если расчетное  значение напряжения ДП оказывается больше максимально возможного для данного типа блоков ДП, следует изменить схему организации ДП, включая в каждое направление параллельное соединение двух медных жил или увеличив число ОРП (ПОРП).

5.3. Расчет напряжений ДП

Дистанционное питание регенераторов ВОСП PDH осуществляется по медным жилам ОК с использованием принципа ДП «провод - провод». Цепи питания регенераторов включаются последовательно в цепь ДП.

Расчет напряжений ДП для каждой полусекции ( секции ) ДП производится по формуле (5.1)

U ДП = 	I ДП  2rt max  i=1nlру.i+ nНРП  UНРП, В.			( 5.1)

где	I ДП - номинальная величина тока ДП;

rt max - электрическое сопротивление медной жилы ОК при максимальной температуре грунта, Ом/км;

lРУ i - длина i-го участка регенерации, км;

nНРП - число НРП, питаемых с ОП (ОРП);

UНРП - падение напряжения на одном НРП, В.

Сопротивление медной жилы диаметром 1,2 мм при температуре 20С можно принять равным 15,85 Ом/км. В случае максимальной  проектной температуры грунта, отличной от 20С, следует произвести перерасчет электрического сопротивления медной жилы ОК по формуле (5.2)

rt max = r20 [1+ r ( tmax – 20)], Ом/км,				(5.2)

где 	r20 - сопротивление жилы при 20 С, Ом/км;

tmax - температура, при которой определяется сопротивление медной жилы ОК, С

r - температурный коэффициент сопротивления, 1 / С, который для меди может быть принят 4  10–3 1/С.

Значение I ДП  и UНРП  приведены в Приложении А.

5.4. Организация токораспределительной сети ЛАЦ

Токораспределительная сеть для питания проектируемой аппаратуры по напряжению минус 24 В (или -48 В, -60 В) рассчитывается по методике, разработанной ЦНИИСом «Методика расчёта токораспределительной сети с учётом проекта допустимых норм нестандартных изменений напряжения».

Необходимость расчёта токораспределительной сети вызвана тем, что к устанавливаемой аппаратуре ВОСП, выполненной на микросхемах средней и большой степени интеграции, предъявляются жесткие требования по допустимым изменениям напряжения, возникающим при нестационарных процессах в системе электропитания.

Наибольшие изменения напряжения питания аппаратуры возникают при резких изменениях тока нагрузки в электропитающей установке и токораспределительной сети. Также изменения нагрузки могут иметь место в аварийных ситуациях, главным образом, при коротких замыканиях (К.З.) в токораспределительной сети (ТРС), на входных клеммах питания аппаратуры и т.п. /19/.

В этом случае ток К.З. может достигать нескольких тысяч ампер и, протекая по ТРС, создает запас энергии в её индуктивности. В результате этого после срабатывания защиты, отсекающей участок с К.З., возникают опасные перенапряжения.

Ограничением напряжения на входе электропитающего устройства (ЭПУ), в ТРС и аппаратуре можно обеспечить сохранность и работоспособность аппаратуры. В качестве мер ограничения перенапряжения используются включение автоматических выключателей в рядовой минусовой фидер, резко уменьшающих время протекания процесса К.З., увеличение сопротивления рядовой минусовой проводки путём включения в эту проводку дополнительных резисторов, ограничивающих величину тока К.З., и снижение индуктивности ТРС путём максимального сближения разнополярных питающих фидеров, что также снижает запасенную энергию, а следовательно, и перенапряжения. С целью максимального снижения перенапряжения используется магистрально-радиальная проводка от существующей электропитающей установки токораспределительного оборудования.

5.5. Расчёт токораспределительной сети

Для расчёта токораспределительной сети (ТРС) должна быть составлена скелетная схема токораспределения напряжения  минус 24 В (48 В, 60 В) применительно к условиям установки проектируемого оборудования в ЛАЦ.

Схема  токораспределения составляется на основе плана размещения оборудования и данных токовых нагрузок аппаратуры.

При составлении схемы токораспределения необходимо учитывать следующее:

- кроме токовой нагрузки аппаратуры, устанавливаемой в ЛАЦ при разработке проекта, должна учитываться токовая нагрузка, приходящаяся на свободные места в рядах и свободные ряды, зарезервированные для размещения оборудования при развитии ЛАЦ;

- токовая нагрузка выпрямительного устройства не должна превышать величины, установленной заводом изготовителем;

- при двухстороннем размещении оборудования ЛАЦ расчёт ТРС производится раздельно для каждой стороны.

Ниже даётся пример расчёта ТРС ЛАЦ при блочной, буферной системе электропитания.

- Определяются сечения проводов и шин рядовой проводки ЛАЦ.

- По схеме токораспределения рассчитываются моменты токов магистральной проводки для фидеров –24 В (-48 В, - 60 В) и определяется сумма моментов для каждого фидера (при двухстороннем размещении оборудования ЛАЦ суммы моментов обеих сторон для каждого фидера складываются).

- По сумме моментов и допустимому падению напряжения в магистральном фидере от места фидера в ЛАЦ до наиболее удаленного ряда аппаратуры Uп определяется сечение магистральных фидеров ЛАЦ.

- Результаты расчёта (сечения кабелей и шин рядовой и магистральной проводки, момента токов и Uп) должны фиксироваться на схемах ТРС.

Порядок расчёта.

- Падение напряжения в рядовой проводке принято равным 0,1 В.

- Сечение питающих кабелей S определяется в соответствии со схемой ТРС по таблице 5.1 в зависимости от их длины lк и тока нагрузки Iк.

Таблица 5.1 – Определение сечений кабелей рядовой проводки

| Ток Iк А | Длина кабеля lк при сечении S= 4…50 мм2 и Uп = 0,1 В |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 |
| 1 | 13,6 | 20,4 | 34,0 | 54,4 | 85,0 | 119 | 170 |
| 2 | 6,8 | 10,2 | 17,0 | 27,2 | 42,5 | 59,5 | 85,0 |
| 3 | 4,5 | 6,8 | 11,3 | 18,1 | 28,4 | 39,7 | 56,7 |
| 4 | 3,4 | 5,1 | 8,5 | 13,6 | 21,3 | 29,8 | 42,5 |
| 5 | 2,7 | 4,1 | 6,8 | 10,9 | 17,0 | 28,3 | 34,0 |
| 6 | 2,3 | 3,4 | 5,7 | 9,1 | 14,2 | 19,9 | 28,4 |
| 7 | 2,0 | 2,9 | 4,9 | 7,8 | 12,2 | 17,0 | 24,3 |
| 8 | 1,7 | 2,6 | 4,3 | 6,8 | 10,7 | 14,2 | 21,3 |
| 9 | 1,5 | 2,3 | 3,8 | 6,1 | 9,5 | 13,2 | 18,9 |
| 10 | 1,3 | 2,1 | 3,4 | 5,5 | 8,5 | 11,9 | 17,0 |
| 11 | 1,2 | 1,9 | 3,1 | 4,9 | 7,7 | 10,8 | 15,5 |
| 12 | 1,1 | 1,7 | 2,8 | 4,5 | 7,1 | 10,0 | 14,2 |
| 13 | 1,0 | 1,6 | 2,6 | 4,2 | 6,5 | 9,2 | 13,1 |

3. В значение lк входит расстояние от магистральной шины до питаемой стойки и длины спусков от рядового желоба до места включения питающего кабеля на стойках. Для питаемых стоек длина спуска принимается равной 0,5 м.

4. Рассматривается случай, когда к одному питающему кабелю подключаются все стойки ряда. Тогда длина кабеля рядового питания равна

lк = l’к + lcк + 0,5 , м,

где 	l’к – приведенная длина кабеля, равная общей ширине рядом стоящих n стоек, умноженной на коэффициент 0,66, т.е. l’к  =  n  0,65  0,66 м;

lcк – длина соединительного кабеля от магистральной шины до первой из рядом стоящих стоек.

Суммарный ток в кабеле рядового питания равен

Iк = I1 + I2 + …+ In , А.

5. Падение напряжения в рядовой проводке принято считать равным 0,1 В. Поэтому сечение S кабеля рядовой проводки выбирается из данных таблицы 5.1.

6. Перемычки от рядового кабеля до стоек выполняются кабелем с алюминиевой жилой сечением 16 мм2.

7. Рассчитываются моменты токов по каждому ряду и сумма моментов равна моменту токов магистральной шины

M = M1 + M2 + … =  I1 lк1 + I2 lк2 +…,  А м ,

где 	M1 , M2  … - моменты токов 1-го, 2-го, … рядов;

I1 , I2 , …- токи, потребляемые аппаратурой 1-го, 2-го, … рядов, А;

lк1 ,  lк2 ,…- длины кабелей рядового питания 1-го, 2-го, … рядов, м;

8. Допустимое падение напряжения в магистральном фидере от места ввода фидера в ЛАЦ до наиболее удаленного ряда аппаратуры принимается для средних ЛАЦ равным Uм = 0,02 В.

9. Сечение магистральной шины рассчитывается по формуле:

Sм = ΣMq⋅ΔUм, мм2,

где 	q – коэффициент пропорциональности с размерностью А/Вм.

С  учётом того, что в формулу момент токов подставляется в Ам, а Uм  в В, для получения Sм в мм2 коэффициент пропорциональности для алюминиевой шины равен 34 А/Вм, а для медной – 57 А/Вм.