###### Таблица 1.1 – Минимально допустимые расстояния до кабеля

| ##### Наименование сооружений | Расстояние, м |
| --- | --- |
| 1) От мостов автомобильных и железных дорог магистрального назначения через внутренние водные пути: - судоходные реки; - сплавные реки; - несплавные и несудоходные реки. | 1000 300 50…100 |
| 2) От мостов автомобильных и железных дорог местного назначения через реки: - судоходные; - остальные | 200 50 ... 100 |
| 3) От края подошв насыпи путепроводов, автомобильных и железных дорог: | 5 |
| 4) От опор ЛЭП и контактных сетей ж. д. или их заземлений при удельном сопротивлении грунта, Ом/м.: |  |
| - 0,83  ρ; | до 100 |
| - 10 | до 500 |
| - 11 | до 1000 |
| - 0,35  ρ. | более 1000 |
| Где ρ - удельное сопротивление грунта, Ом  м, берется из справочника /5, стр. 639/. |  |
| 5) От блоков телефонной канализации и колодцев | 0,25 |
| 6) От силовых кабелей, трубопроводов городской канализации и водопровода | 0,5 |
| 7) От газопроводов и теплопроводов в городах | 1 |
| 8) От газопроводов высокого давления (5,4 Мпа) и других продуктопроводов на загородных трассах | 10 |
| 9) От водопроводов разводящей сети диаметром, мм. - до 300; - свыше 300. | 0,5 1 |
| 10) От заземлений молниеотводов воздушных линий связи | 25 |
| 11) От красной линии домов в городах и посёлках городского тип а | 1,5 |