5. Разработка и расчет цепей электропитания

5.1. Требования к устройствам электропитания

Современная аппаратура МСП PDH  и SDH предъявляет высокие требования к системам и устройствам электропитания, составляющим до 25 % объема аппаратуры ТКС. По мере микроминиатюризации аппаратуры передачи намечается тенденция роста этой величины. В аппаратуре транспортных систем SDH обычно используется два блока питания, работающих параллельно на общую нагрузку. В случае выхода из строя одного блока питания  другой берет на себя  всю нагрузку.

С увеличением объема передаваемой информации и повышением ее роли в автоматизированных системах управления к электропитанию аппаратуры ТКС предъявляется все более жесткие требования.

К числу основных требований, которым должны отвечать системы и устройства электропитания, следует отнести бесперебойность подачи напряжения к аппаратуре связи, стабильность основных параметров во времени, электромагнитную совместимость с питаемой аппаратурой, высокие экономические показатели, устойчивость к внешним механическим и климатическим воздействиям и минимальный объем работы при эксплуатационном обслуживании.

Чтобы системы и устройства электропитания отвечали изложенным выше требованиям, они должны базироваться на следующих принципах:

- максимальное использование энергосистем центральных и местных электростанций в качестве основных и наиболее дешевых источников электроэнергии. Эти источники должны практически мгновенно замещать отключившийся основной источник и иметь большой коэффициент готовности. Кроме того, они должны обеспечивать автономный режим работы предприятия в течение длительного времени. В настоящее время наибольшее распространение получили собственные электростанции на обслуживаемых пунктах, оборудованные автоматизированными дизель-генераторными агрегатами, и аккумуляторными батареями, а на необслуживаемых регенерационных пунктах – аккумуляторные батареи, работающие в буфере с выпрямительными устройствами;

- применение установок гарантированного питания постоянного и переменного тока, в состав которых входят преобразовательные устройства;

- автоматизация электропитающих установок, предусматривающая выполнение   основных функций электропитающих устройств без вмешательства эксплутационного персонала;

- применение современных полупроводниковых приборов, а также введение избыточности элементов, что существенно повышает   надежность электропитания;

- построение систем и устройств электропитания с максимальной унификацией оборудования;

- возможное использование дистанционного питания НРП аппаратуры РDH по медным жилам ОК. В связи с резким увеличением длин РУ в последнее время аппаратуру НРП стремятся располагать в узлах связи населенных пунктов, где имеется гарантированное питание. В этом случае используются ОК, не содержащих металлических элементов.

5.2. Организация токораспределительной сети ЛАЦ

Токораспределительная сеть для питания проектируемой аппаратуры по напряжению –24 В (или –48 В, -60 В) рассчитывается по методике, разработанной ЦНИИСом «Методика расчёта токораспределительной сети учётом проекта допустимых норм нестандартных изменений напряжения».

Необходимость расчёта токораспределительной сети вызвана тем, что и устанавливаемая аппаратура ВОСП, выполненной на микросхемах средней и большой степени интеграции, предъявляются жесткие требования по допустимым изменениям напряжения, возникающим при нестационарных процессах в системе электропитания.

Наибольшие изменения напряжения питания аппаратуры возникают при резких изменениях тока нагрузки в электропитающей установке и токораспределительной сети. Также изменения нагрузки могут иметь место в аварийных ситуациях, главным образом при коротких замыканиях (К.З.) в токораспределительной сети (ТРС), на входных клеммах питания аппаратуры и т.п. /19/.

В этом случае ток К.З. может достигать нескольких тысяч ампер и, протекая по ТРС, создает запас энергии в её индуктивности. В результате этого после срабатывания защиты, отсекающей участок с К.З., возникают опасные перенапряжения.

Ограничением напряжения на входе электропитающего устройства (ЭПУ), в ТРС и аппаратуре можно обеспечить сохранность и работоспособность аппаратуры. В качестве мер ограничения перенапряжения используются включение автоматических выключателей в рядовой минусовой фидер, резко уменьшающих время протекания процесса К.З., увеличение сопротивления рядовой минусовой проводки путём включения в эту проводку дополнительных резисторов, ограничивающих величину тока К.З., и снижение индуктивности ТРС путём максимального сближения разнополярных питающих фидеров, что также снижает запасенную энергию, а следовательно, и перенапряжения. С целью максимального снижения перенапряжения используется магистрально-радиальная проводка от существующей электропитающей установки токораспределительного оборудования.

5.3. Расчёт токораспределительной сети

Оборудование SDH,  устанавливаем на свободных местах существующих  линейно-аппаратных цехов в ОП-3 (Новоспасское) и ПП-2 (Шигоны). В ЛАЦ имеется необходимое напряжение питания – 60 В с заземлённым плюсом на стороне электропитающего устройства.

Токораспределения производится с установленных стоек распределения с автоматическим выключателями, которые реагируют на резкое повышение силы тока в цепи от номинального значения. Такие стойки устанавливаются непосредственно у магистральных шин. На стойках оборудования ETSI установлены блоки защиты и сигнализации TRU.

Устанавливаемое оборудование:

- стойка – ETS-V c комплектом на две системы SMS-150T (однорядная секция) 	с потребляемой мощностью – 60 Вт в количестве 1 шт.

Рассчитаем ток, потребляемый устанавливаемым оборудованием:

ISMS-600 = 60 / 60 = 1,0 А.

IETS-V = 0,2 А;

КВА

Магистральная шина –60 В

Магистральная шина  –24 В

Магистральная шина  +60 В, +24 В (Земля)

К ЭПУ

ETS-V

l = 7,2 м

S – 1000 мм2 Ал.

S – 1000 мм2 Ал.

S – 1000 мм2 Ал.

S – 4 мм2.

др. потребители –60 В

Рисунок 5.1 - Скелетная схема токораспределения напряжения

питания  24 В (48 В, 60 В) в ЛАЦ

Общий ток =	1,2 А.

Длина от токораспределительной стойки до устанавливаемого оборудования составляет l = 7,2 м. По таблице 5.1 определяем сечение распределительной проводки, при соответствующей длине,  S = 4 мм2, падение напряжения на проводке не должно при этом превысить 0,1 В.

Таблица 5.1 – Определение сечений кабелей рядовой проводки

| Ток Iк А | Длина кабеля lк при сечении S = 4…50 мм2 и Uп = 0,1 В |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 |
| 1 | 13,6 | 20,4 | 34,0 | 54,4 | 85,0 | 119 | 170 |
| 2 | 6,8 | 10,2 | 17,0 | 27,2 | 42,5 | 59,5 | 85,0 |
| 3 | 4,5 | 6,8 | 11,3 | 18,1 | 28,4 | 39,7 | 56,7 |
| 4 | 3,4 | 5,1 | 8,5 | 13,6 | 21,3 | 29,8 | 42,5 |

Таблица 5.1 – Продолжение

| Ток Iк А | Длина кабеля lк при сечении S = 4…50 мм2 и Uп = 0,1 В |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 |
| 5 | 2,7 | 4,1 | 6,8 | 10,9 | 17,0 | 28,3 | 34,0 |
| 6 | 2,3 | 3,4 | 5,7 | 9,1 | 14,2 | 19,9 | 28,4 |
| 7 | 2,0 | 2,9 | 4,9 | 7,8 | 12,2 | 17,0 | 24,3 |
| 8 | 1,7 | 2,6 | 4,3 | 6,8 | 10,7 | 14,2 | 21,3 |
| 9 | 1,5 | 2,3 | 3,8 | 6,1 | 9,5 | 13,2 | 18,9 |
| 10 | 1,3 | 2,1 | 3,4 | 5,5 | 8,5 | 11,9 | 17,0 |
| 11 | 1,2 | 1,9 | 3,1 | 4,9 | 7,7 | 10,8 | 15,5 |
| 12 | 1,1 | 1,7 | 2,8 | 4,5 | 7,1 | 10,0 | 14,2 |
| 13 | 1,0 | 1,6 | 2,6 | 4,2 | 6,5 | 9,2 | 13,1 |

Согласно схемы, на распределительный проводник от защитного автомата подключается только один потребитель, что обеспечит защиту от бросков напряжения.