6. Расчёт трёхфазных цепей.

Многофазной системой электрических цепей называют совокупность электрических цепей,  в которых действуют синусоидальные ЭДС одной и той же частоты, сдвинутые друг относительно друга по фазе, создаваемые общими источником энергии (ГОСТ 19880-74).

Многофазной цепью называют многофазную систему электрических цепей в которой отдельные фазы электрически соединены друг с другом (ГОСТ 19880-74). В частности при числе фаз многофазной системы равной 3 будем иметь трехфазную цепь.

Различают симметричную и несимметричную многофазную систему. Симметричной многофазной системой токов называют многофазную систему электрических токов в которой отдельные электрические токи равны по амплитуде и отстают по фазе относительно друг друга на углы равные k=2πm, где m – число фаз.  (ГОСТ 19880-74).

Несимметричной многофазной системой электрических токов называют систему не удовлетворяющую любому из вышеуказанных признаков (ГОСТ 19880-74).

6.1. Трехфазная система  ЭДС.

Под  трёхфазной симметричной  системой ЭДС понимают совокупность трех синусоидальных ЭДС одинаковой частоты и амплитуды, сдвинутых по фазе относительно друг друга на 120°.

eA=Emsinωt,   eB=Emsinωt−120∘,   eC=Emsinωt−240∘.

Соответственно, для действующих ЭДС в комплексной форме можно записать

EA=E,   EB=Ee−j120∘,   EC=Ee−j240∘

и изобразить на комплексной плоскости

6.2. Общие положения и допущения при расчете трехфазных цепей.

Трехфазные цепи являются разновидностью цепей синусоидального тока и поэтому их расчет производится теми же методами и приёмами, которые присущи цепям однофазного синусоидального тока. Для анализа трехфазных цепей применим комплексный (символический) метод расчета, могут строиться векторные и топографические диаграммы.

Для анализа трехфазных цепей введем два допущения, которые сводятся к тому, что синусоидальное напряжение на зажимах трехфазного генератора симметричны при любой нагрузке:

- система ЭДС трехфазного генератора, симметрична;

- все источники ЭДС имеют бесконечно большую мощность.

6.3.Расчет соединения звезда-звезда с нулевым проводом.

Предположим сейчас и в дальнейшем, что сопротивление проводов, соединяющих источник с нагрузкой, равно нулю.  В этом случае в схеме образуются три обособленных контура. Токи в них

Ia=IA=EAZA, Ib=IB=EBZB, Ic=IC=ECZC,

где IA, IB и IC - линейные токи, а Ia, Ib и Ic - фазные токи, токи в нагрузке, соответственно, фазы a, b, c.

Ток в нулевом проводе равен I0=IA+IB+IC. Напряжение между линейным проводом и нулевым узлом UФ - фазное напряжение: Ua, Ub и Uc. Напряжение между линейными проводами UЛ - линейное напряжение: Uab, Ubc и Uca.

При соединении звезда-звезда с нулевым проводом, справедливы следующие соотношения для токов: IA=Ia, IB=Ib и IC=Ic; или для модулей: IЛ=IФ; для напряжений: UA=Ua, UB=Ub, UC=Uc и UAB=Uab, UBC=Ubc, UCA=Uca; или для модулей: UЛ=3UФ.

Симметричная цепь (нагрузка).

Симметричная многофазная (трёхфазная) цепь – это цепь, в которой комплексные сопротивления, составляющих её фаз, одинаковы (ГОСТ 19880-74). На рисунке представлена векторная диаграмма напряжений на источнике и нагрузке. Векторная диаграмма токов построена для симметричной цепи ак-тивного характера. При этом Ia+Ib+Ic=0 и, следовательно, нулевой    провод может быть устранён из цепи без изме-нения режима её работы. Аннало-гичная ситуация наблюдается и для симметрич-ной цепи с ак-тивно-реактивной нагрузкой, когда Za=Zb=Zc.

Несимметричная цепь (нагрузка).

Если нагрузка несимметрична, то есть Za≠Zb≠Zc, то появляется ток в нулевом проводе: I0=Ia+Ib+Ic.

Как это, например, показано на векторной диаграмме, когда сопротивления фаз равны по величине, но имеют различный характер: в фазе a - активная нагрузка, в фазе b - индуктивная нагрузка, а в фазе c - емкостная нагрузка.

6.4. Расчет соединения звезда-звезда без нулевого провода.

Симметричная цепь (нагрузка).

В случае симметричной цепи расчет токов в фазах нагрузки сводится к расчету соединения звезда-звезда с нулевым проводом, как это было показано в пункте 6.3.

IA=Ia=UaZa=UAZa, IB=Ib=UbZb=UBZb, IC=Ic=UcZc=UCZc.

Несимметричная нагрузка.

В случае несимметричной цепи напряжение на фазе нагрузки не равно соответствующему напряжению источника. Для определения искомого тока IA=Ia=UaZa, IB=Ib=UbZb и IC=Ic=UcZc необходимо отыскать фазное напряжение на нагрузке.

Для этого следует записать уравнение по второму закону Кирхгофа для контуров, образованных источником ЭДС, сопротивлением нагрузки и  напряжением холостого хода между узлами   0'0: Ua+U0'0−UA=0, откуда  Ua=UA−U0'0.

Определение Ua, Ub и Uc в последних трёх выражениях возможно в случае, когда известно U0'0 - напряжение смещения нейтрали.

Напряжение смещения нейтрали можно определить по методу двух узлов, представляя U0'0=ϕ0'−ϕ0 или U0'0=ϕ0' при  условии, что потенциал узла 0 принять равным нулю,

тогда:                         U0'0=ϕ0'=EAYa+EBYa+ECYcYa+Yb+Yc.

Если по условию проектирования нулевой провод обладает некоторой проводимостью, то последнее выражение можно переписать в виде:

U0'0=ϕ0'=EAYa+EBYa+ECYcYa+Yb+Yc+Y0.

При этом расчете было предположено, что сопротивления фазных обмоток генератора и сопротивления линейных проводов равны нулю. Если эти условия не соблюдаются, то эти сопротивления могут быть учтены путем их введения в сопротивления соответствующих фаз Za, Zb и Zc. При отсутствии сопротивлений обмоток генератора их ЭДС равны фазным напряжениям на его зажимах EA=UA, EB=UB, EC=UCи тогда полученную формулу для определения смещения нейтрали можно записать в виде:

U0'0=UAYa+UBYa+UCYcYa+Yb+Yc+Y0.

6.5. Расчет соединения треугольник-треугольник.

Пусть сопротивление фазных обмоток генератора и сопротивления линейных проводов равны нулю, тогда: UAB=Uab, UBC=Ubc, UCA=Uca.

Ток в фазах нагрузки – фазный ток:

Iab=UabZab=UABZab, Ibc=UbcZbc=UBCZbc, Iac=UacZac=UACZac.

Линейные токи в общем случае, то есть для несимметричной цепи можно определить по первому закону Кирхгофа:

IA=Iab−Ica, IB=Ibc−Iab, IC=Ica−Ibc.

Для симметричной цепи линейные токи в 3 раз больше фазных токов.

6.6. Активная, реактивная и полная мощности трёхфазной цепи.

Под активной и реактивной мощностями понимают: P3=Pa+Pb+Pc+P0  и Q3=Qa+Qb+Qc+Q0. Полная мощность: S=P32+Q32.

Если нагрузка симметричная, то P0=Q0=0, Pa=Pb=Pc=UФIФcosϕ, Qa=Qb=Qc=UФIФsinϕ и тогда мощность трёхфазной цепи, через фазные токи и напряжения: P3=3UФIФcosϕ, Q3=3UФIФsinϕ, S=3UФIФ или через линейные токи и напряжения независимо от способа её соединения в звезду или треугольник P3=3UФIФcosϕ=3UЛIЛсosϕ, Q3=3UФIФsinϕ=3UЛIЛsinϕ и  S=3UФIФ=3UЛIЛ.

6.7. Измерение активной мощности в трёхфазной цепи.

Метод трёх ваттметров используют для измерения активной мощности трёхфазной цепи в случае несимметричной нагрузки. Активная мощность всей цепи равна сумме показаний всех ваттметров.

При симметричной нагрузке достаточно измерить мощность одной из фаз и результат утроить – это, так называемый, метод одного ваттметра.

В случае, если узел 0' недоступен, то измерение мощности можно произвести двумя ваттметрами.

pW1⇒ReUACIA и pW2⇒ReUBCIB.

Докажем, что сумма  показаний двух ваттметров представляет собой активную мощность трехфазной цепи.

Составим уравнение по второму закону Кирхгофа для контура, образованного фазными напряжениями UA и UC и линейным напряжением UAC: UAC+UC−UA=0, откуда UAC=UA−UC; аналогично UBC=UB−UC.

UACIA+UBCIB=UA−UCIA+(UB−UC)IB=UAIA−UCIA+UBIB−UCIB=IA+IB+IC=0 или IC=−IA−IB=UAIA+UBIB+UCIC

Сумма реальных частей каждого слагаемого соответствует активной мощности трехфазной цепи.