3. Трансформаторные подстанции, автоматизированные дизельные электрические станции.

Трансформаторная Подстанция (ТП) – это электрическая подстанция, предназначенная для повышения или понижения напряжения в сети переменного тока и для распределения электроэнергии. Повысительные ТП (сооружаемые обычно при электростанциях) преобразуют напряжение, вырабатываемое генераторами в более высокое напряжение (одного или нескольких значений), необходимое для передачи электроэнергии по линиям электропередач (ЛЭП). Понизительные ТП преобразуют первичное напряжение электрической сети в более низкое вторичное. В зависимости от назначения и от величины первичного и вторичного напряжения понизительные ТП подразделяются на районные, главные понизительные и местные (цеховые). Районные ТП принимают электроэнергию непосредственно от высоковольтных ЛЭП и передают ее на главные понизительные ТП, а те (понизив напряжение до 6, 10 или 35 кВ) – на местные и цеховые подстанции, на которых осуществляется последняя ступень трансформации (с понижением напряжения до 690, 400 или 230 В) и распределение электроэнергии между потребителями.

В состав ТП входят силовые трансформаторы (обычно 1 или 2), распределительные устройства, устройства автоматического управления и защиты, а также вспомогательные сооружения. На ряде мощных понизительных ТП (на 220-330-500-750 кВ) применяют автотрансформаторы, что снижает потери электроэнергии (на 30-35%), расход меди (на 15-25%) и стали (на 50-60%). Распределительное устройство ТП может иметь 1 или 2 системы сборных шин либо не иметь их. Наиболее распространены ТП с 1 системой сборных шин, обычно секционированной выключателями и разъединителями; на некоторых ТП дополнительно устанавливают обходную (байпасную) систему шин, позволяющую вести профилактические и ремонтные работы, не прекращая электроснабжения потребителей. Местоположение ТП определяется ее назначением и характером нагрузки, как правило, устанавливается в центре территории, на которой находятся потребители.

Дизельная электростанция – энергетическая установка, оборудованная одним или несколькими генераторами электрического тока, которые приводятся во вращение дизельными двигателями. Различают стационарные и передвижные ДЭС. На стационарных ДЭС устанавливают четырехтактные (реже двухтактные) дизели мощностью 110, 220,330,440, 735 кВт. Стационарные ДЭС средней мощности не превосходят 750 кВт, большие ДЭС сооружаются мощностью до 2200 кВт и более. Преимущества ДЭС: высокая экономичность, устойчивая работа, легкий и быстрый запуск. Недостаток: сравнительно небольшой моторесурс, т.е. срок работы агрегата до капитального ремонта. ДЭС предназначены для мест, удаленных от линий электропередач, также в районах, где источники водоснабжения ограничены и сооружение паросиловой или гидросиловой установки невозможно.