Министерство образования и науки Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет

407.52.19.000000 ПЗ

407.52.03.000000 ПЗ

Исследование однофазного трансформатора.

Выполнили: ст. гр. СПР-406

Зевиг В. Г.

Кузнецова И. А.

Проверил:  Мударисов Д. Ф.

Уфа 2004

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

Разраб.

Зевиг, Кузнецова

Провер.

Мударисов Д. Ф.

Т. Контр.

Н. Контр.

Утверд.

Исследование однофазного трансформатора

Лит.

Листов

1

УГАТУ СПР-406

Реценз.

Масса

Масштаб

1

1 : 1

1.Цель работы: исследовать однофазный трансформатор.

2.Описание электрической схемы исследования трансформатора:

Электрическая схема исследования однофазного трансформатора приведена на рис.2.7.

Рис.2.7.

Вольтметры V1 и V2 обеспечивают контроль за напряжением первичной и вторичной обмоток в режиме х.х. и рабочем режиме. В режиме к.з. вольтметр V2 отключается. Амперметры А1 и А2 обеспечивают контроль за током первичной и вторичной обмоток. Ваттметры PW1 и PW2 контролируют потребляемую и отдаваемую мощность трансформатора.

В режиме х.х. необходимо отключить нагрузку.

В режиме к.з. реостат нагрузочного сопротивления Rн закорачивается.

3. Порядок выполнения работы:

Произвести опыт х.х. (проверка потерь и тока х.х.)

Результаты измерений занести в таблицу.

| Измерить |  |  |  | Вычислить |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U10,B | I10,mA | P10,Вт | U20,B | Z0,Ом | X0,Ом | Lн,Гн | cosϕ0 | ϕ0 | Ктр |
| 11 | 51 | 0,561 | 18 |  |  |  |  |  |  |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

Расчёт производим по формулам:

Z0=U10I10;      R0=P10I210;      X0=Z20−R02;     L0=X0ω;     cosϕ0=R0Z0 ;    Ктр=U10U20;

Z=R2+XL2;     XL=ωL=2πfL

Также используем данные : (относится ко всем пунктам работы)

Lxx=5.9 Гн

Lk3=0.4 Гн

R1=29 Om

R2=0.4 Om

Исследовать трансформатор в рабочем режиме.

Результаты измерений занести в таблицу

| №№ | Измерить |  |  |  |  | Вычислить |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I1,mA | P1,Вт | I2,A | U2,B | P2,Вт | η,% | cosϕ | Pпот.,Вт |
| min | 66 | 0.726 | 15 | 16 | 0.24 |  |  |  |
| max | 75 | 0.825 | 36 | 13 | 0.468 |  |  |  |
| Сред. | 69 | 0.759 | 15 | 16 | 0.24 |  |  |  |

Расчёт производится по формулам:

η=P2P2+P∗100 %=1−P0+PкзP2+P0+Pкз∗100 %;

cosϕ=P1U1∗I1 ;                     Pпот=P1−P2.

Произвести опыт к. з.

Результаты измерений занести в таблицу

| Измерить |  |  | ### Вычислить |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1к.з.,mВ | I1к.з.,mА | P1кз,Вт | Zкз,Ом | Rкз,Ом | Xкз,Ом | R1,Ом | R2,Ом | X2,Ом | L1,Гн | L2,Гн | X1,Ом | cosϕкз |
| 95 | 12 | 1140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчёт производится по формулам:

Zкз=U1кзI1кз;                       Rкз=P1кзI21кз;               Xкз=Z2кз−Rкз2;

cosϕкз=Р1кзU1кз∗I1кз;              R1=R'2=Rкз2 ; R2=R2'К2тр ;

X1=X'2=Xкз2 ; X2=X2'К2тр ;          L1=X1ω  ;        L2=X2ω;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

Построить графики зависимостей

а) внешнюю характеристику трансформатора

б) зависимость КПД от тока нагрузки

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА