Трехфазные схемы выпрямления.

Общие преимущества трехфазных схем выпрямления по сравнению с однофазными: меньше уровень пульсации; относительно меньшие габариты.

Существуют две схемы выпрямления:

1) трехфазная схема с нулевой точкой (трехфазная нулевая схема),

2) трехфазная мостовая схема.

Трехфазная мостовая схема выпрямления (схема Ларионова).

В схеме в любой момент времени открыто только 2 диода.

Нагрузка в общем случае может быть активно-индуктивной.

Нарисуем эпюры сигналов:

6 диодов на схеме объединены в две группы: есть катодная группа (VD1, VD3,VD5), и анодная группа (VD2, VD4, VD6).

Правило: в катодной группе открыт тот диод, чей потенциал анода более «положителен»;

в анодной группе открыт тот диод, у которого потенциал катода более «отрицателен».

Пусть t=t1

eA≻0        eB≻eC

eB≺0         VD1 открыт, VD2 закрыт

eC≺0         в анодной группе открыт VD4 (фаза В), так как eB≻eC

фаза В наиболее «отрицательна».

В анодной группе открыт VD6.

Если бы L≺RH , то смотри рисунок.

Рассмотрим интервал времени t, когда открыт VD1, VD4

Ud=eA−eB

Рассмотрим интервал времени t, когда открыт VD1, VD6

Ud=eA−eC

Udm=23E2

Основная гармоника шестая.

Частота выпрямленного напряжения в 6 раз больше частоты сети.

q=2m2−1=235=0.06 (практически здесь не нужен фильтр на выходе).

чем q<, тем качественнее выпрямленное напряжение.

Ud=1T0TUdmcosωtdt=1π3−π6+π6Udmcosωtdωt=3π−π6+π623E2=323πE2sinωt−π6+π6=

=332πE2=2.34E

Ia=Id3

Ud=332πE2=2.34E2;

E2=π332Ud=0.4275Ud.

Нагрузка на трансформатор во время «+» и «-» полуволн в схеме одинакова.

UOBR=e2A−e2B на интервале (t3;t4)

UOBR=e2A−e2C на интервале (t4;t5)

UOBRm=23E2=23π323Ud=π3Ud=1.05Ud.

Вместо диодов в схеме могут стоять тиристоры, следовательно, схема управляемого трехфазного выпрямителя (схема Ларионова).

Если угол управления α=0 ⇒ тиристорыдиоды и открываются в моменты естественного отпирания.

Моменты естественного отпирания – моменты пересечения синусоид двух соседних фаз.

Если угол управления α≠0, то тиристоры в эти моменты еще не открыты, тогда кривая напряжения исказится.

При использовании тиристоров вместо диодов:

Ud=12π3−π6+απ6−α23E2cosωtdωt=Udocosα,

где Udo - напряжение нагрузки при нулевом угле управления (или при диодах).

Udo=332E2π=2.34E2

Трехфазный выпрямитель с нулевой точкой.

Нарисуем эпюры сигналов:

При t ∈ (t1, t2)

eA≻0, eA≻eB открыт VD1

eA≻eC

Ud=e2A

При t∈(t2,t3)

eB≻0, eB≻eA открыт VD2

eB≻eC

Ud=e2B.

Коэффициент пульсации:

q=2m2−1=232−1=0.25, т.е. качество выпрямленного напряжения будет хуже, так как q большой.

Найдем среднее значение напряжения нагрузки:

Ud=12π3−π3π32E2cosωtdωt=32π2E2(32+32)=3232πE2=1.17E2

Ud=3223πE2=1.17E2

E2=2π332Ud=0.855Ud.

При t∈(t1;t2) VD1 закрыт, VD2 открыт

UAKVD1=e2B−e2A

UOBRm=23E2=23π323Ud=2π3Ud=2.09Ud. Напряжение в два раза больше, чем в мостовой схеме, диод испытывают на пробой.

При E2=100 В

UOBRm=23⋅100=24 В

Ia=Id3 - среднее значение тока через диод, так же, как и в мостовой схеме в три раза меньше, чем в нагрузке.

обмотки фаз трансформатора нагружены неравномерно.

i1A=2i1C=2i1B

Основной недостаток данной схемы: вторичный ток имеет постоянную составляющую. Постоянная составляющая не трансформируется, следовательно, идет на подмагничивание сердечника, т.е. ток намагничивания увеличивается, увеличиваются потери, это ведет к нагреванию трансформатора. Ввиду этих причин, мы вынуждены увеличить габариты сердечника трансформатора. Поэтому в чистом виде эта схема применяется очень редко, чаще, как составляющая мостовых схем.